## Qm
Projektdaten | Bauvorhaben
| Erstelldatum |  | 2022-07-04 10:38 | Revision | 1 | Revisionsdatum
Bearbeiter
Förderstrombestimmung für Entwässerungsanlagen
Gebäudeart | k | ja = x
häufige Benutzung, z. B. in öffentlichen Toiletten und/ oder Duschen | 1
regelmäßige Benutzung, z. B. in Krankenhäusern, Schulen, Restaurants, Hotels | 0.7
unregelmäßige Benutzung, z. B. in Wohnhäusern, Pensionen, Büros, Altersheime | 0.5
Ermittlung Schmutzwasserabfluß |  |  |  |  | Ermittlung Regenwasserabfluß:
Art Entwässerungsgegenstand | DU | Anzahl | Gesamt |  | Berechnungsregenspende r1: |  | Eingabe |  | l/sha
Waschbecken, Bidet | 0.5 |  | 0 |  | Abflußbeiwert C1: |  | Eingabe |  | ./.
Dusche ohne Stöpsel | 0.6 |  | 0 |  | Niederschlagsfläche A1: |  | Eingabe |  | m²
Dusche mit Stöpsel | 0.8 |  | 0 |  | Berechnungsregenspende r2: |  | Eingabe |  | l/sha
Einzelurinal mit Spülkasten | 0.8 |  | 0 |  | Abflußbeiwert C2: |  | Eingabe |  | ./.
Einzelurinal mit Druckspüler | 0.5 |  | 0 |  | Niederschlagsfläche A2: |  | Eingabe |  | m²
Standurinal | 0.2 |  | 0 |  | Berechnungsregenspende r3: |  | Eingabe |  | l/sha
Urinal ohne Wasserspülung | 0.1 |  | 0 |  | Abflußbeiwert C3: |  | Eingabe |  | ./.
Badewanne | 0.8 |  | 0 |  | Niederschlagsfläche A3: |  | Eingabe |  | m²
Medizinische Badewanne 200 l, Anschluß DN 100 | 2 |  | 0 |  | Qr = |  | Berechnung | 0 | l/s
Küchenspüle und Geschirrspülmaschine mit gemeinsamem Geruchsverschluß | 0.8 |  | 0 |  |  |  | Berechnung | 0 | m³/h
Küchenspüle, Ausgussbecken | 0.8 |  | 0
Geschirrspüler | 0.8 |  | 0
Waschmaschine bis 6 kg | 0.8 |  | 0
Waschmaschine bis 12 kg | 1.5 |  | 0
WC mit 4,0/ 4,5 Liter Spülkasten/ Druckspüler | 1.8 |  | 0
WC mit 6,0 Liter Spülkasten/ Druckspüler | 2 |  | 0 |  | Dauerabfluss:
WC mit 7,5 Liter Spülkasten/ Druckspüler | 2 |  | 0
WC mit 9,0 Liter Spülkasten/ Druckspüler | 2.5 |  | 0 |  | bestimmte große Ablaufstellen, welche gleichzeitig genutzt werden
Bodenablauf DN 50 | 0.8 |  | 0 |  | Qc = |  | Eingabe |  | l/s
Bodenablauf DN 70 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | Umrechnung | 0 | m³/h
Bodenablauf DN 100 | 2 |  | 0
∑ DU: |  | Berechnung | 0 |  | Maximaler Abwasserzufluss
Qww = |  | Berechnung | Gebäudeart? | l/s | Qm = Qww + Qr + Qc |  | Berechnung | #VALUE! | l/s
|  | Umrechnung | #VALUE! | m³/h |  |  | Umrechnung | #VALUE! | m³/h
Vervielfältigung und Weitergabe nicht erlaubt. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. All rights reserved - KSB SE & Co. KGaA- 2022 - ag | [6 empty] | Druckdatum: | 2022-07-04

## Berechnung
Projektdaten |  | Bauvorhaben | 0
|  | Erstelldatum | 2022-07-04 10:38 |  | Revision | 1 | Revisionsdatum
|  | Bearbeiter | 0
Qi Abwasserzufluss | [ l/s ] | #VALUE! | aut. Verknüpfung mit Qm
|  |  | alt. manuelle Eingabe |  | Qzul max = 16,5 [l/s]!
| [ m³/h ] | #VALUE! | Berechnung | ! Weitere Anlagen im KSB EASY-Select!
Hgeo | [ m ] |  | Eingabe:
HVRohrltg. |  |  | max. Wert Qi/Qp überschritten!!!
Htot |  | 0 | Berechnung
Druckleitungslänge | [ m ] |  | Eingabe: | Behälter? s. Hinweis!
QP (Pumpe) | [ l/s ] |  | Ergebnis / Info:
| [ m³/h ] |  | Berechnung | max. Wert Qi/Qp überschritten!!!
Druckleitung * | 32/50/80/100/150 | 80 | OK | max. Wert Qi/Qp überschritten!!!
Zeta "gesamt" | Normanlage!!! | 6.7 | OK
Vertikaler Zulauf | ja/nein | ja | OK
Netzspannung | 230/400 [V] 50Hz | 400 | OK
Werkstoff | Standard/C | Standard |  |  | #VALUE!
Laufradform | F/S | F | OK
Doppelanlage | ja/nein | nein | OK
Ergebnis / Info:
* Mindestnennweite für Anlagen ohne Fäkalienzerkleinerung beträgt 80 mm - EN 12056-4
max. Wert Qi/Qp überschritten!!!
max. Wert Qi/Qp überschritten!!!
max. Wert Qi/Qp überschritten!!!
Vorschlag: kleinere DN / Doppelanlage "ja" / andere Laufradform wählen, bitte.
Vorschlag: druckseitige Leitung verkürzen oder vertikaler Zulauf "ja"
Zulässige Einsatzgrenze der Anlage
Qmin= 12,6 m³/h
max. Wert Qi/Qp überschritten!!!
Unsere Empfehlung: |  | #VALUE!
Achtung: Bitte Kontakt mit Ihrem KSB-Betreuer aufnehmen!
Hydraulikgröße |  |  | KSB-Identnummer
Anlagengröße |  | !!! | #N/A
Anschlußhöhe ** [mm] |  | Angaben prüfen! | #N/A
Nutzvolumen [dm³] |  |  | Stand - Preis
Druckleitungslänge DN 80 max. [m] |  |  | 01.07.2022
|  | Zubehörpreis | 0
|  | Gesamtpreis | #N/A
** die empfohlene Anschlußhöhe versteht sich als "die tiefste Anschlussmöglichkeit" | [5 empty] | Die Pumpenkennlinie gilt nicht als Garantiekennlinie!
die aus der "Volumenbetrachtung" der Druckleitung resultiert.
Vervielfältigung und Weitergabe nicht erlaubt. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. All rights reserved - KSB SE & Co. KGaA- 2022 - ag | [7 empty] | berechnet am: | 2022-07-04

## Zubehör
Projekt |  | Bauvorhaben | 0
|  | Erstelldatum | 2022-07-04 10:38 | Revision | 1 | Revisionsdatum
|  | Bearbeiter | 0
#VALUE! | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE!
Tragen Sie den Durchmesser der Zulaufleitung in mm ein, bitte: |  |  |  |  | Auswahl | KSB- Identnummer | Stückpreis in [€] | Stück-zahl | Gesamtpreis [€]
P3 | Elast. Schlauchverbindung für Zulaufleitung |  |  | 50 |  | keine Auswahl | keine Auswahl |  | keine Auswahl
P3 | Elast. Schlauchverbindung für Zulaufleitung |  |  | #VALUE! |  | keine Auswahl | keine Auswahl |  | keine Auswahl
P8 | Flanschübergangsstück | Stahl |  |  |  | keine Auswahl | keine Auswahl |  | keine Auswahl
P9.1 | Flanschmuffe - Grauguss (nur für Rohre aus duktilem Gusseisen)+ |  |  | #N/A |  | keine Auswahl | keine Auswahl |  | keine Auswahl
P9.2 | Flanschadapter - Grauguss (für Rohre aus unterschiedlichen Werkstoffen) |  |  | #N/A |  | keine Auswahl | keine Auswahl |  | keine Auswahl
P11 | PVC-Absperrschieber | PN 1 |  | nicht vorhanden |  | keine Auswahl | keine Auswahl |  | keine Auswahl
| KSB-Absperrschieber | PN 10 |  | #N/A |  | keine Auswahl | keine Auswahl |  | keine Auswahl
| ECOLINE, EN-GJS-500-7 | [7 empty] | keine Auswahl
| Absperrschieber | PN 16 |  |  |  | keine Auswahl | keine Auswahl |  | keine Auswahl
| nach unserer Wahl Grauguss | [7 empty] | keine Auswahl
P12 | Satz Montagezubehör |  |  |  |  | keine Auswahl | keine Auswahl |  | keine Auswahl
#VALUE!
Bitte den Durchmesser der Druckleitung in mm eingeben: |  |  |  | 100 | Achtung: ausgewählter Durchmesser der Druckleitung beträgt 80 mm!
#VALUE! |  |  |  | #N/A | Auswahl | KSB- Identnummer | Stückpreis in [€] | Stück-zahl | Gesamtpreis [€]
P5 | Elast. Schlauchverbindung für Druckleitung |  |  | #N/A |  | keine Auswahl | keine Auswahl |  | keine Auswahl
P8 | Flanschübergangsstück |  |  | #N/A |  | keine Auswahl | keine Auswahl |  | keine Auswahl
P10 | Rückschlagklappe RK, Kunststoff | PN 4 | Rp 1 1/4 ~ DN 32 oder Rp 2 ~ DN 50 | nur für S-Rad |  | #VALUE! | keine Auswahl |  | keine Auswahl
| Kugelrückschlagventil Grauguss | PN 10 | G1 1/4 ~ DN 32 oder G 2 ~ DN 50 | nur für S-Rad |  | #VALUE! | keine Auswahl |  | keine Auswahl
| KSB-Rückflussverhinderer | PN 16 | nur für Behälter 450 und 900 | Nur für Anlagen 10.450 - 15.900 !!!
P11 | Muffenabsperrschieber, CuZn | PN 16 | G1 1/4 ~ DN 32 oder G 2 ~ DN 50 | nur für S-Rad |  | keine Auswahl | keine Auswahl |  | keine Auswahl
| Kugelhahn, CuZn | PN 16 | G1 1/4 ~ DN 32 oder G 2 ~ DN 50 | nur für S-Rad |  | keine Auswahl | keine Auswahl |  | keine Auswahl
| KSB-Absperrschieber | PN 10 |  | #N/A |  | keine Auswahl | keine Auswahl |  | keine Auswahl
| ECOLINE, EN-GJS-500-7 | [7 empty] | keine Auswahl
| Absperrschieber | PN 16 |  | #N/A |  | keine Auswahl | keine Auswahl |  | keine Auswahl
| nach unserer Wahl Grauguss | [7 empty] | keine Auswahl
P12 | Satz Montagezubehör |  |  | #N/A |  | keine Auswahl | keine Auswahl |  | keine Auswahl
P13 | Hosenrohr | #N/A |  | nur für Doppelanlagen |  | keine Auswahl | keine Auswahl |  | keine Auswahl
P13.1 | Übergangsflansch GG |  | nur für Behälter 450 und 900 | #VALUE!
Zubehör; treffen Sie Ihre Auswahl, bitte:
[5 empty] | Auswahl | KSB- Identnummer | Stückpreis in [€] | Stück-zahl | Gesamtpreis [€]
P14 | Handmembranpumpe |  |  | Rp 1 1/2 |  | keine Auswahl | keine Auswahl |  | keine Auswahl
P15 | Dreiwegehahn |  |  | Rp 1 1/2 |  | keine Auswahl | keine Auswahl |  | keine Auswahl
P20 | Blindflansch |  |  | #VALUE! |  | keine Auswahl | keine Auswahl |  | keine Auswahl
| Ersatzteilpauschale für den 10-jährigen Betrieb der mini-Compacta US1.40 D/E, U1.60 D/E, U1.100 D/E, US1.100D/E, U2.100 D/E, US2.100 D/E |  |  | nur für Einzelanlagen in Standardausführung |  | keine Auswahl | keine Auswahl |  | keine Auswahl
Gesamtsumme der Zubehörteile: | [8 empty] | 0
Vervielfältigung und Weitergabe nicht erlaubt. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. All rights reserved - KSB SE & Co. KGaA- 2022 - ag | [8 empty] | Druckdatum: | 2022-07-04

## A_Text
#VALUE!
lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand |  |  | Preis je Einheit | Betrag
KSB Abwasser- und Fäkalienhebeanlage
#VALUE!
#N/A
bestehend aus:
|  | • | Einem Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff, mit
#N/A
#N/A
|  | - | Einsatzbereich
|  |  | Fördermenge | #N/A
|  |  | Förderhöhe | #N/A
|  | - | Inhalt | #N/A
|  | - | Abmessungen | #N/A
|  | - | Zulaufanschluss
|  |  | horizontal | #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
|  |  | vertikal | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | - | Druckanschluss | #N/A
#N/A
Gummischlauch mit Gewebeeinlage,
Differenzschlauch für
|  | - | Entlüftungsanschluss | #N/A
Schlauchverbindung
|  | - | Entleerungsanschluss | DN 40, einschl. elastischer Schlauchverbindung
(Handmembranpumpe)
|  | • | #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Schutzart IP 68
|  | • | Einem analogen Schwimmsensor mit direkter Niveauerfassung
[5 empty] | Druckdatum: | 2022-07-04
#VALUE!
lfd. Nr. | Stückzahl | Gegenstand |  |  | Preis je Einheit | Betrag
|  | • | #N/A
|  | - | #N/A
|  | - | #N/A
|  | - | dynamische Anpassung des Schaltfeldes
|  | - | #N/A
#N/A
|  | - | #N/A
|  | - | Hand–0–Automatik–Schalter
|  | - | Quittiertaster
|  | - | #N/A
|  | - | Meldeleuchte Hochwasser
|  | - | #N/A
|  | - | #N/A
|  | - | Sammelstörmeldung oder potentialfreie Betriebsmeldung
(NC, NO - wählbar)
|  | - | #N/A
|  | - | #N/A
|  | - | #N/A
#N/A
|  | - | #N/A
|  | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A
#N/A
#N/A
|  | Förderstrom |  | #VALUE!
|  | Förderhöhe |  | 0 m
|  | Temperatur (Fördergut) |  | bis 40 °C, kurzzeitig bis 65 °C (5 Min)
|  | Motorleistung !!! |  | #N/A
|  | Drehzahl |  | 2800 1/min
|  | Versorgungsspannung |  | #N/A
|  | Einschaltart |  | direkt
|  | Fabrikat |  | KSB
|  | Baugröße |  | #VALUE!
Elektrischer Anschluss
|  |  | - Netzanschluss | #N/A
|  |  | - Motoranschluss | 4 m
|  | Gewicht ca. |  | #N/A
[5 empty] | Druckdatum: | 2022-07-04

## an
Anlagenkennlinie für DN |  |  |  | 80 |  |  |  |  | Zeta gesamt = | 6.7
|  | Fließgeschw. [m/s] | 0 | 0.45 | 0.7 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |  | Legende:
|  | Q [m³/h] | 0 | 8.143 | 12.6669 | 18.0956 | 27.1434 | 30.7625 | 34.3816 | 38.0007 | 41.6198 |  | 99 | Eingabewerte
| H geo [m] | 2.5 | 2.5 | 2.5692 | 2.6673 | 2.8415 | 3.2683 | 3.4869 | 3.7328 | 4.006 | 4.3065 |  | 99 | Rechenwerte
|  | 6 | 6 | 6.0692 | 6.1673 | 6.3415 | 6.7683 | 6.9869 | 7.2328 | 7.506 | 7.8065
|  | 9 | 9 | 9.0692 | 9.1673 | 9.3415 | 9.7683 | 9.9869 | 10.2328 | 10.506 | 10.8065
|  | 12 | 12 | 12.0692 | 12.1673 | 12.3415 | 12.7683 | 12.9869 | 13.2328 | 13.506 | 13.8065
|  | 15 | 15 | 15.0692 | 15.1673 | 15.3415 | 15.7683 | 15.9869 | 16.2328 | 16.506 | 16.8065
|  | 18 | 18 | 18.0692 | 18.1673 | 18.3415 | 18.7683 | 18.9869 | 19.2328 | 19.506 | 19.8065
|  | 21 | 21 | 21.0692 | 21.1673 | 21.3415 | 21.7683 | 21.9869 | 22.2328 | 22.506 | 22.8065
|  | 24 | 24 | 24.0692 | 24.1673 | 24.3415 | 24.7683 | 24.9869 | 25.2328 | 25.506 | 25.8065
|  | 27 | 27 | 27.0692 | 27.1673 | 27.3415 | 27.7683 | 27.9869 | 28.2328 | 28.506 | 28.8065
|  | 0 | 0 | 0.069151 | 0.16733 | 0.34149 | 0.76835 | 0.9869 | 1.2328 | 1.506 | 1.8065 | horizontal
| DN | 50 |  | 50 |  | 80 |  | 80 |  | 100 |  | 100 |  |  | 65 | 65
| v zul | 0.7 |  | 2.3 |  | 0.7 |  | 2.3 |  | 0.7 |  | 2.3 |  |  | 0.7 | 2.3
|  | Qmin DN 50 |  | Qmax DN 50 |  | Qmin DN 80 |  | Qmax DN 80 |  | Qmin DN 100 |  | Qmax DN 100 |  | H | Qmin DN65 | Qmax DN65
|  | 4.948 |  | 16.2577 |  | 12.6669 |  | 41.6198 |  | 19.792 |  | 65.031 |  | 0 | 8.3621 | 27.4756
|  | 4.948 |  | 16.2577 |  | 12.6669 |  | 41.6198 |  | 19.792 |  | 65.031 |  | #VALUE! | 8.3621 | 27.4756
Anlagenkennlinie für DN |  |  |  | 50 |  |  |  |  | Zeta gesamt = | 6.7
|  | Fließgeschw. [m/s] | 0 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |  | Legende:
|  | Q [m³/h] | 0 | 3.5343 | 4.948 | 7.0686 | 10.6029 | 12.0166 | 13.4303 | 14.844 | 16.2577 |  | 99 | Eingabewerte
| H geo [m] | 3 | 3 | 3.0854 | 3.1673 | 3.3415 | 3.7683 | 3.9869 | 4.2328 | 4.506 | 4.8065 |  | 99 | Rechenwerte
|  | 6 | 6 | 6.0854 | 6.1673 | 6.3415 | 6.7683 | 6.9869 | 7.2328 | 7.506 | 7.8065
|  | 9 | 9 | 9.0854 | 9.1673 | 9.3415 | 9.7683 | 9.9869 | 10.2328 | 10.506 | 10.8065
|  | 12 | 12 | 12.0854 | 12.1673 | 12.3415 | 12.7683 | 12.9869 | 13.2328 | 13.506 | 13.8065
|  | 15 | 15 | 15.0854 | 15.1673 | 15.3415 | 15.7683 | 15.9869 | 16.2328 | 16.506 | 16.8065
|  | 18 | 18 | 18.0854 | 18.1673 | 18.3415 | 18.7683 | 18.9869 | 19.2328 | 19.506 | 19.8065
|  | 21 | 21 | 21.0854 | 21.1673 | 21.3415 | 21.7683 | 21.9869 | 22.2328 | 22.506 | 22.8065
|  | 24 | 24 | 24.0854 | 24.1673 | 24.3415 | 24.7683 | 24.9869 | 25.2328 | 25.506 | 25.8065
|  | 27 | 27 | 27.0854 | 27.1673 | 27.3415 | 27.7683 | 27.9869 | 28.2328 | 28.506 | 28.8065
Note on C18: 0,7m/s bei Rohrinndurchmesser von 50mm
Note on E18: 2,3m/s bei Rohrinndurchmesser von 50mm
Note on G18: 0,7m/s bei Rohrinndurchmesser von 80mm
Note on I18: 2,3m/s bei Rohrinndurchmesser von 80mm
Note on K18: 0,7m/s bei Rohrinndurchmesser von 100mm
Note on M18: 2,3m/s bei Rohrinndurchmesser von 100mm
Note on P18: 0,7m/s bei Rohrinndurchmesser von 100mm
Note on Q18: 2,3m/s bei Rohrinndurchmesser von 100mm

## kalk
Berechnungen
| 2023-02-28 | 0
| Hydraulik | Formel | qmin | qmax | Hmin/Qp | Hp | Hpkennl |  | Diagramm | Q [m³/h] | H |  |  | #VALUE! | Q | H |  | #VALUE!
Kennlinie F1 | 1 | y = -0,00546417x2 - 0,28403585x + 11,92514327 | 0 | 24 | 1.9609 | #VALUE! | #VALUE! |  | horizontal | 0 | 0 |  |  | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | matrix_kennlinie_F1
Kennlinie F2 | 2 | y = -0,00212898x2 - 0,29829257x + 15,28853066 | 0 | 34 | 2.6855 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2 | #VALUE! | #VALUE! | 2 | matrix_kennlinie_F2
Kennlinie F3 | 3 | y = -0,1816x + 13,665 | 0 | 55 | 3.677 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 3 | #VALUE! | #VALUE! | 3 | matrix_kennlinie_F3
Kennlinie F4 | 4 | y = -0,2137x + 17,443 | 0 | 60 | 4.621 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 4 | #VALUE! | #VALUE! | 4 | matrix_kennlinie_F4
Kennlinie F5 | 5 | y = -0,0016x2 - 0,1437x + 23,041 | 0 | 71.5 | 4.5869 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 5 | #VALUE! | #VALUE! | 5 | matrix_kennlinie_F5
Kennlinie S1 | S1 | y = -0,0218x2 - 0,7856x + 17,979 | 0 | 14 | 2.7078 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 6 | #VALUE! | #VALUE! | S1 | matrix_kennlinie_S1
Kennlinie S2 | S2 | y = -0,0715x2 - 0,415x + 25,057 | 0 | 14.7 | 3.5061 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 7 | #VALUE! | #VALUE! | S2 | matrix_kennlinie_S2
Q F1 | 1 | x=(y-11,968)/(-0,3502); x=(y-13,522)7(-0,4772) | FALSE | FALSE | 24 | #VALUE! | #VALUE! | 1 |  |  | #VALUE! |  |  | 8 | #VALUE! | #VALUE!
Q F2 | 2 | x=(y-15,385)/(-0,3404); x=(y-16,807)/(-0,4149) | TRUE | TRUE | 34 | #VALUE! | #VALUE! | 2 | Vertikal |  | 0 |  |  | 9 | #VALUE! | #VALUE!
Q F3 | 3 | x=(y-13,665)/(-0,1816) | TRUE | TRUE | 55 | #VALUE! | #VALUE! | 3 |  |  | #VALUE! |  |  | 10 | #VALUE! | #VALUE!
Q F4 | 4 | x=(y-17,443)/(-0,2137) | TRUE | TRUE | 60 | #VALUE! | #VALUE! | 4 | hor_0_k | 0 | 0 |  |  | 11 | #VALUE! | #VALUE!
Q F5 | 5 | x=(y-23,005)/(-0,1571); x=(y-23,589)/(-0,2028); x=(y-25,452)/(-0,2717); x=(y-27,582)/(-0,3188) | TRUE | TRUE | 71.5 | #VALUE! | #VALUE! | 5 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 12 | #VALUE! | #VALUE!
Q S1 | 1 | x=(y-21,047)/(-1,3069); x=(y-19,219)/(-1,1213); x=(y-18,269)/(-0,9535);x=(y-17,964)/(-0,8204) | FALSE | FALSE | 14 | #VALUE! | #VALUE! | S1 | Qmin für DN 80 |  | 80 |  |  | 13 | #VALUE! | #VALUE!
Q S2 | 2 | x=(y-36,774)/(-2,2561);x=(y-31,2)/(-1,752); x = (y-27,566)/(-1,2802); x=(y-26,009)/(-0,9655); x=(y-25,1)/(-0,5327) | FALSE | FALSE | 14.7 | #VALUE! | #VALUE! | S2 |  | Q [m³/h] | H |  |  | 14 | #VALUE! | #VALUE!
Hydraulikbestimmung |  | Laufradsuche grob | 0 | [5 empty] | 1 | 12.6 | 0
|  |  | U60 | U100 |  |  |  |  | 2 | 12.6 | #VALUE!
|  | Druckleitungslänge DN 80 ist in [m] | 0 | 0 |  | y = -0,4113x + 16,708 |  |  | Qmax für DN 80
|  | Max ldl für DN 80 | 0 | #VALUE! | [5 empty] | Q [m³/h] | H
|  | Behältervorentscheidung | #VALUE! | [5 empty] | 1 | 42.8684 | 0
|  | Laufradauswahl wg. Hgeo.= [m] | #VALUE! | [5 empty] | 2 | 42.8684 | #VALUE!
Mindestmengenfestlegung | Rohrl. | Qmin für DN 80 | 12.6 | #VALUE!
| Laufrad | Qmin für Laufrad F80 | 0
Fördermenge max |  |  |  | #VALUE! | TRUE | [22 empty] | #VALUE!
#VALUE!
Betriebspunktsuche |  | Pumpenmengensuche (Qzul) | #VALUE!
|  | Laufradbestimmung wg. Förderhöhe = 0 [m] | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | #N/A | [15 empty] | Laufrad qmin/max Prüfung (Tabelle Hydraulik) | Auswertung_Anschluss | Auswertung Zuordnung Laufradgröße/Anschluss | Auswertung_Laufradgröße/ AnschlußAnschluss | Laufradgröße aus der Liste Anlagenbezeichnung | Laufradeignung für's Volumenbetrachtung | Laufradgrößenzuordnung nach Kennlinie | Laufradgrößenzuordnung nach Volumen | Suche nach Wert Ausertung_Anschluss in der Spalte Auswertung Anschluss
|  | Qmax für Laufrad F1 | 24 | 24 | FALSE | [17 empty] | #VALUE! | 1 | 3 | 1 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | TRUE
Fördermenge maximum |  | Qmax für DN 80 | 42.87 | TRUE | 11.4 | [17 empty] | #VALUE! | 1 | 2 | 2 | 1 | #VALUE! |  |  | 1
|  | Qpumpe bei Förderhöhe 0 m Zwischenwert | 24 | #VALUE! | #VALUE! | [17 empty] | #VALUE! | 1 | 6 | 3 | 2 | #VALUE!
|  | Laufradbestimmung wg. Qmin_DN | #VALUE! | [6 empty] | =WENN((WERT(qpumpe_bp_zw-qmin_allg)<0)=WAHR;WENN(ISTNV(INDEX(qpumpe_bp_matrix;VERGLEICH(qzulauf/max_qz_qp;F10:F14;1)+1;2))=WAHR;2;INDEX(qpumpe_bp_matrix;VERGLEICH(qzulauf/max_qz_qp;F10:F14;1)+1;2));WENN(ISTNV(INDEX(qpumpe_bp_matrix;VERGLEICH(qzulauf/max_qz_qp;F10:F14;1)+1;2))=WAHR;1;INDEX(qpumpe_bp_matrix;VERGLEICH(qzulauf/max_qz_qp;F10:F14;1)+1;2))) | [12 empty] | #VALUE! | 1 | 6 | 4 | 1 | #VALUE!
|  | Empfehlung | U | [19 empty] | #VALUE! | 1 | 6 | 5 | 2 | #VALUE!
|  | Qpumpe bei FH 0 m | #VALUE! | Bezeichnung | #VALUE! | Identnummer | Preis | Name | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE! | 1 | 3 | 1 | 3 | #VALUE!
|  | Behälterbezeichnung | Angaben prüfen! | !!! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE! | 1 | 2 | 2 | 4 | #VALUE!
5
#VALUE! |  | DN= 80 | #VALUE! | [m/s] | Prüfung der Verlusthöhe |  | Prüfung der Spannung | [19 empty] | 3
|  | Verlusthöhe bei DN = 80 | #VALUE! | [m] | #VALUE! | #VALUE! | [20 empty] | 4
|  | Fördermengeprüfung qmax | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | [16 empty] | 5
|  | Fördermengeprüfung qmin | 1 | [23 empty] | 3
Volumen der Druckleitung vs |  | 1. Wert |  | 1 | ok |  |  |  | Pumpzeit | #REF! | [16 empty] | 4
Nutzvolumen |  | Wert zu klein - 2.Wert |  | 2 | ok |  |  |  | Stillstand | #REF! | [16 empty] | 5
|  | Wert zu klein - 3.Wert |  | 3 | ok | [21 empty] | 3
|  | Ausgabewert | #REF! | [23 empty] | 4
|  | Zulaufhöhe | Angaben prüfen! | Nutzvolumen_ist | #REF! | max_Länge | #REF! | sh | #VALUE! | [17 empty] | 5
3
Qmin/Qmax-Bestimmung wg. DN |  |  | Qmin |  | Qmax | [21 empty] | 4
|  | DN | l/s | m³/h | l/s | m³/h | qmin | qmax |  | dn | dn_empf | [15 empty] | 5
|  | 32 | 0.56297 | 2 | 1.9053 | 6.8589 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 32 | #N/A | [15 empty] | 3
|  | 50 | 1.3744 | 4.9 | 4.6515 | 16.7455 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 50 | Toleranz für vmax dnd | [15 empty] | 4
|  | 65 | 2.3228 | 8.3 | 7.8611 | 28.2999 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 65 | 1.03 | [15 empty] | 5
|  | 80 | 3.5186 | 12.6 | 11.9079 | 42.8684 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 80 | [16 empty] | 1
|  | 100 | 5.4978 | 19.7 | 18.6061 | 66.9819 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | [16 empty] | 1
|  | 125 | 8.5903 | 30.9 | 29.072 | 104.6592 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 125 | [16 empty] | 2
|  | 150 | 12.37 | 44.5 | 41.8637 | 150.7093 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 150 | [16 empty] | 1
|  | 200 | 21.9911 | 79.1 | 74.4243 | 267.9276 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [17 empty] | 2
Vorgabe DIN | vmin | 0.7 | m/s
| vmax | 2.3 | m/s
Max. Qi/Qp | 0.85
Umrechnung
m³/h in dm³/s | [ l/s ] | 0.27778
Tagstunden | 0.26667 | Nutzung 16h von 24 und 40%in einer Zeiteinheit
Vergleich fh_geo vs ldl | 0
Diagrammdaten
[17 empty] | y = -0,0218x2 - 0,7856x + 17,979 |  |  |  | y = -0,0715x2 - 0,415x + 25,057
| k1 |  |  | k2 |  |  | k3 |  |  | k4 |  |  | k5 |  |  |  | s1 |  |  |  | s2
| Benennung: |  |  | Benennung: |  |  | Benennung: |  |  | Benennung: |  |  | Benennung: |  |  |  | Benennung: |  |  |  | Benennung:
| F-Rad 1 |  |  | F-Rad 2 |  |  | F-Rad 3 |  |  | F-Rad 4 |  |  | F-Rad 5 |  |  |  | S-Rad 1 |  |  |  | S-Rad 1
| Q | H |  | Q | H |  | Q | H |  | Q | H |  | Q | H |  |  | Q | H |  |  | Q | H
| m3/h | m |  | m3/h | m |  | m3/h | m |  | m3/h | m |  | m3/h | m |  |  | m3/h | m |  |  | m3/h | m
1 | 0.018 | 11.92 | 1 | 0.013 | 15.2847 | 1 | 0 | 13.665 | 1 | 0 | 17.443 | 1 | 0 | 23.04 |  | 1 | 0 | 17.95 |  | 1 | 0 | 25.1
2 | 1.655 | 11.5401 | 2 | 3.114 | 14.339 | 2 | 5 | 12.757 | 2 | 5.21 | 16.3296 | 2 | 5.2 | 22.2495 |  | 2 | 1.1 | 17.0885 |  | 2 | 1.1 | 24.514
3 | 2.999 | 11.15 | 3 | 6.406 | 13.2903 | 3 | 8.4 | 12.1396 | 3 | 8.4 | 15.6479 | 3 | 8.4 | 21.72 |  | 3 | 2.2 | 16.1452 |  | 3 | 2.2 | 23.7979
4 | 5.104 | 10.5331 | 4 | 8.605 | 12.5641 | 4 | 10.949 | 11.6767 | 4 | 10.9 | 15.1137 | 4 | 10.9 | 21.2836 |  | 4 | 3.3 | 15.1491 |  | 4 | 3.3 | 22.9089
5 | 6.827 | 9.9314 | 5 | 11.661 | 11.5206 | 5 | 12.7 | 11.3587 | 5 | 12.7 | 14.729 | 5 | 12.7 | 20.9569 |  | 5 | 4.4 | 14.1003 |  | 5 | 4.4 | 21.8468
6 | 9.271 | 9.0222 | 6 | 14.502 | 10.515 | 6 | 16.494 | 10.6697 | 6 | 16.5 | 13.917 | 6 | 19.8 | 19.5675 |  | 6 | 5.5 | 12.9987 |  | 6 | 5.5 | 20.6116
7 | 11.295 | 8.2199 | 7 | 17.596 | 9.3806 | 7 | 19.8 | 10.0693 | 7 | 19.8 | 13.2117 | 7 | 27.5 | 17.8783 |  | 7 | 6.6 | 11.8444 |  | 7 | 6.6 | 19.2035
8 | 13.691 | 7.2122 | 8 | 20.592 | 8.2433 | 8 | 22.524 | 9.5746 | 8 | 27.5 | 11.5663 | 8 | 41.6 | 14.2932 |  | 8 | 7.7 | 10.6374 |  | 8 | 7.7 | 17.6223
9 | 15.338 | 6.4831 | 9 | 23.883 | 6.95 | 9 | 24.5 | 9.2158 | 9 | 41.6 | 8.5531 | 9 | 50 | 11.855 |  | 9 | 8.8 | 9.3775 |  | 9 | 8.8 | 15.868
10 | 17.52 | 5.4716 | 10 | 27.166 | 5.6139 | 10 | 27.5 | 8.671 | 10 | 50 | 6.758 | 10 | 65 | 6.9395 |  | 10 | 9.9 | 8.0649 |  | 10 | 9.9 | 13.9408
11 | 19.405 | 4.5559 | 11 | 30.256 | 4.3145 | 11 | 36 | 7.1274 | 11 | 60 | 4.621 | 11 | 71.5 | 4.5859 |  | 11 | 11 | 6.6996 |  | 11 | 11 | 11.8405
12 | 21.275 | 3.6091 | 12 | 34 | 2.6855 | 12 | 41.6 | 6.1104 | 12 | 60 | 4.621 | 12 | 71.5 | 4.5859 |  | 12 | 12.1 | 5.2815 |  | 12 | 12.1 | 9.5672
13 | 23.2 | 2.6 | 13 | 34 | 2.6855 | 13 | 46 | 5.3114 | 13 | 60 | 4.621 | 13 | 71.5 | 4.5859 |  | 13 | 13.2 | 3.8106 |  | 13 | 13.2 | 7.1208
14 | 24 | 2.1 | 14 | 34 | 2.6855 | 14 | 55 | 3.677 | 14 | 60 | 4.621 | 14 | 71.5 | 4.5859 |  | 14 | 14 | 2.7078 |  | 14 | 14.7 | 3.5061
| tz_geg | 1.0878
Anlage | Identnummerrn |  |  | ALT_2022_04 | Anlage | Nutzvolumen | ldl_max | Anschlußhöhe |  | Produkt - Nutzvolumen | Anschlußhöhe | [5 empty] | Produkt - ldl_max | Anschlußhöhe | [6 empty] | Hydraulik
U1.060_230 | 29 131 501 | 3703.11 | U1.060 E | 3351.23 | U1.060 | 20 | 3.9789 | 180 |  | Anlage | 180 | 250 | 320 | vertikal | 700 |  | Anlage | 180 | 250 | 320 | vertikal | 700 |  | Anlagenart | <=2 | >2
U1.060_400 | 29 131 500 | 3703.11 | U1.060 D | 3351.23 | U1.060 | nv | n.v | 250 |  | U1.060 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 |  | U1.060 | 10.1859 | 0 | 0 | 15.2789 | 0 |  | u | 0.85 | 0.75
U1.100_230 | 29 131 505 | 4028.02 | U1.100 E | 3645.27 | U1.060 | nv | n.v | 320 |  | U1.100 | 30 | 44 | 0 | 62 | 0 |  | U1.100 | 15.2789 | 22.409 | 0 | 31.5763 | 0 |  | zu | 0.85 | 0.85
U1.100_400 | 29 131 504 | 3943.82 | U1.100 D | 3569.07 | U1.060 | 30 | 5.9683 | vertikal |  | U2.100 | 30 | 44 | 0 | 62 | 0 |  | U2.100 | 15.2789 | 22.409 | 0 | 31.5763 | 0
U2.100_230 | 29 131 507 | 4133.79 | U2.100 E | 3740.99 | U1.100 | 30 | 5.9683 | 180 |  | U3.100 | 0 | 38 | 0 | 58 | 0 |  | U3.100 | 0 | 19.3532 | 0 | 29.5392 | 0
U2.100_400 | 29 131 506 | 4002.54 | U2.100 D | 3622.21 | U1.100 | 44 | 8.7535 | 250 |  | U3.300 | 0 | 113 | 113 | 133 | 0 |  | U3.300 | 0 | 57.5504 | 57.5504 | 67.7363 | 0
U3.100_400 | 29 131 550 | 5858.88 | U3.100 D | 5302.15 | U1.100 | nv | n.v | 320 |  | U4.100 | 0 | 38 | 0 | 58 | 0 |  | U4.100 | 0 | 19.3532 | 0 | 29.5392 | 0
U4.100_400 | 29 131 552 | 7308.29 | U4.100 D | 6613.84 | U1.100 | 62 | 12.3345 | vertikal |  | U4.300 | 0 | 113 | 113 | 133 | 0 |  | U4.300 | 0 | 57.5504 | 57.5504 | 67.7363 | 0
U5.100_400 | 29 131 554 | 8921.01 | U5.100 D | 8073.31 | U2.100 | 30 | 5.9683 | 180 |  | U5.100 | 0 | 38 | 0 | 58 | 0 |  | U5.100 | 0 | 19.3532 | 0 | 29.5392 | 0
U3.300_400 | 29 131 551 | 8900.61 | U3.300 D | 8054.85 | U2.100 | 44 | 8.7535 | 250 |  | U5.300 | 0 | 113 | 113 | 133 | 0 |  | U5.300 | 0 | 57.5504 | 57.5504 | 67.7363 | 0
U4.300_400 | 29 131 553 | 9594.69 | U4.300 D | 8682.98 | U2.100 | nv | n.v | 320 |  | UZ1.150 | 57 | 83 | 0 | 91 | 0 |  | UZ1.150 | 29.0299 | 42.2716 | 0 | 46.3459 | 0
U5.300_400 | 29 131 555 | 10799.1 | U5.300 D | 9772.95 | U2.100 | 62 | 12.3345 | vertikal |  | UZ2.150 | 57 | 83 | 0 | 91 | 0 |  | UZ2.150 | 29.0299 | 42.2716 | 0 | 46.3459 | 0
UZ1.150_230 | 29 131 631 | 10062.46 | UZ1.150 E | 9106.3 | U3.100 | nv | n.v | 180 |  | UZ3.150 | 0 | 65 | 0 | 75 | 0 |  | UZ3.150 | 0 | 33.1042 | 0 | 38.1972 | 0
UZ1.150_400 | 29 131 630 | 8499.7 | UZ1.150 D | 7692.03 | U3.100 | 38 | 7.5599 | 250 |  | UZ3.300 | 0 | 113 | 113 | 133 | 0 |  | UZ3.300 | 0 | 57.5504 | 57.5504 | 67.7363 | 0
UZ2.150_230 | 29 131 633 | 10622.48 | UZ2.150 E | 9613.1 | U3.100 | nv | n.v | 320 |  | UZ4.150 | 0 | 65 | 0 | 75 | 0 |  | UZ4.150 | 0 | 33.1042 | 0 | 38.1972 | 0
UZ2.150_400 | 29 131 632 | 9731.04 | UZ2.150 D | 8806.37 | U3.100 | 58 | 11.5387 | vertikal |  | UZ4.300 | 0 | 113 | 113 | 133 | 0 |  | UZ4.300 | 0 | 57.5504 | 57.5504 | 67.7363 | 0
UZ3.150_400 | 29 131 642 | 11403.39 | UZ3.150 D | 10319.81 | U4.100 | nv | n.v | 180 |  | UZ5.150 | 0 | 65 | 0 | 75 | 0 |  | UZ5.150 | 0 | 33.1042 | 0 | 38.1972 | 0
UZ4.150_400 | 29 131 646 | 12718.06 | UZ4.150 D | 11509.56 | U4.100 | 38 | 7.5599 | 250 |  | UZ5.300 | 0 | 113 | 113 | 133 | 0 |  | UZ5.300 | 0 | 57.5504 | 57.5504 | 67.7363 | 0
UZ5.150_400 | 29 131 650 | 16682.48 | UZ5.150 D | 15097.27 | U4.100 | nv | n.v | 320 |  | UZ3.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |  | UZ3.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.6958
UZ3.300_400 | 29 131 643 | 16282.38 | UZ3.300 D | 14735.19 | U4.100 | 58 | 11.5387 | vertikal |  | UZ4.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |  | UZ4.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.6958
UZ4.300_400 | 29 131 647 | 16453.86 | UZ4.300 D | 14890.37 | U5.100 | nv | n.v | 180 |  | UZ5.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |  | UZ5.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.6958
UZ5.300_400 | 29 131 651 | 20067.23 | UZ5.300 D | 18160.39 | U5.100 | 38 | 7.5599 | 250 |  | UZ3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 |  | UZ3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.3916
UZ3.450_400 | 29 131 644 | 18107.45 | UZ3.450 D | 16386.83 | U5.100 | nv | n.v | 320 |  | UZ4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 |  | UZ4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.3916
UZ4.450_400 | 29 131 648 | 18260.55 | UZ4.450 D | 16525.38 | U5.100 | 58 | 11.5387 | vertikal |  | UZ5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 |  | UZ5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.3916
UZ5.450_400 | 29 131 652 | 21806.46 | UZ5.450 D | 19734.35 | U3.300 | nv | n.v | 180 |  | US1.040 | 10 | 0 | 0 | 17 | 0 |  | US1.040 | 5.093 | 0 | 0 | 8.658 | 0
UZ3.900_400 | 29 131 645 | 20577.56 | UZ3.900 D | 18622.22 | U3.300 | 113 | 22.4806 | 250 |  | US1.100 | 33 | 46 | 0 | 64 | 0 |  | US1.100 | 16.8068 | 23.4276 | 0 | 32.5949 | 0
UZ4.900_400 | 29 131 649 | 24231.71 | UZ4.900 D | 21929.15 | U3.300 | 113 | 22.4806 | 320 |  | US2.100 | 33 | 46 | 0 | 64 | 0 |  | US2.100 | 16.8068 | 23.4276 | 0 | 32.5949 | 0
UZ5.900_400 | 29 131 653 | 26042.43 | UZ5.900 D | 23567.81 | U3.300 | 133 | 26.4595 | vertikal |  | UZS1.150 | 0 | 85 | 0 | 95 | 0 |  | UZS1.150 | 0 | 43.2901 | 0 | 48.3831 | 0
US1.040_230 | 29 134 801 | 3146.44 | US1.040 E | 2847.46 | U4.300 | nv | n.v | 180 |  | UZS2.150 | 0 | 85 | 0 | 95 | 0 |  | UZS2.150 | 0 | 43.2901 | 0 | 48.3831 | 0
US1.040_400 | 29 134 802 | 3146.44 | US1.040 D | 2847.46 | U4.300 | 113 | 22.4806 | 250 |  | #REF! | [6 empty] | #N/A
US1.100_230 | 29 131 724 | 6451.45 | US1.100 E | 5838.41 | U4.300 | 113 | 22.4806 | 320
US1.100_400 | 29 131 508 | 5673.63 | US1.100 D | 5134.5 | U4.300 | 133 | 26.4595 | vertikal | [23 empty] | #VALUE!
US2.100_230 | 29 131 725 | 7060.72 | US2.100 E | 6389.79 | U5.300 | nv | n.v | 180
US2.100_400 | 29 131 510 | 6089.05 | US2.100 D | 5510.45 | U5.300 | 113 | 22.4806 | 250
UZS1.150_230 | 29 131 726 | 15054.01 | UZS1.150 E | 13623.54 | U5.300 | 113 | 22.4806 | 320 | [10 empty] | 180 | 250 | 320 | vertikal | 700 | Anlagenbezeichnung | 180 | 250 | 320 | vertikal | 700 |  | MAX_Länge | Laufrad | 180 | 250 | 320 | 700 | Vertikal | Auswertung_Anschluss | Auswertung_Alles | dnds | a_text_qmax | a_text_hmax | a_text_p1 | a_text_p2 | a_text_gew | a_text_druck_ber | a_text_inhalt | a_text_abm | a_text_anlart | a_text_ppanz | a_text_lrad | a_text_wd1 | a_text_wd2 | a_text_mot_art | a_text_span_art | a_text_netz_ansch | a_text_ansch_zul | a_text_schneideinr
UZS1.150_400 | 29 131 634 | 13882.44 | UZS1.150 D | 12563.3 | U5.300 | 133 | 26.4595 | vertikal | [8 empty] | y | U1.060 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | U1.060 | 3.9789 | 0 | 0 | 5.9683 | 0 | mini-Compacta® | 5.9683 | #VALUE! | TRUE |  |  |  | TRUE | TRUE | #VALUE! | 80 | 26.5 | 11.1 | 0.93 | 0.75 | 42 | druck_ber_060 | 60 | 510 x 510 x 455 | Einzel | Einer Tauchmotorpumpe | PBT-GF | 2 Wellendichtringe mit Fettzwischenkammer |  | Dreh | 3/N/PE 400 V 50 Hz | 1 m mit CEE 3/N/PE, 5-pol | ansch_zu_060
UZS2.150_230 | 29 131 727 | 15645.66 | UZS2.150 E | 14158.97 | UZ1.150 | 57 | 11.3398 | 180 | [8 empty] | y | U1.100 | 30 | 44 | 0 | 62 | 0 | U1.100 | 5.9683 | 8.7535 | 0 | 12.3345 | 0 | mini-Compacta® | 12.3345 | #VALUE! | TRUE | TRUE |  |  | TRUE | TRUE | #VALUE! | 80 | 26.5 | 11.1 | 0.93 | 0.75 | 48 | druck_ber_100 | 100 | 760 x 705 x 545 | Einzel | Einer Tauchmotorpumpe | PBT-GF | 2 Wellendichtringe mit Fettzwischenkammer |  | Dreh | 3/N/PE 400 V 50 Hz | 1 m mit CEE 3/N/PE, 5-pol | ansch_zu_100
UZS2.150_400 | 29 131 636 | 14873.78 | UZS2.150 D | 13460.43 | UZ1.150 | 83 | 16.5123 | 250 | [8 empty] | y | U2.100 | 30 | 44 | 0 | 62 | 0 | U2.100 | 5.9683 | 8.7535 | 0 | 12.3345 | 0 | mini-Compacta® | 12.3345 | #VALUE! | TRUE | TRUE |  |  | TRUE | TRUE | #VALUE! | 80 | 36 | 16 | 1.75 | 1.5 | 49 | druck_ber_100 | 100 | 760 x 705 x 545 | Einzel | Einer Tauchmotorpumpe | PBT-GF | 2 Wellendichtringe mit Fettzwischenkammer |  | Dreh | 3/N/PE 400 V 50 Hz | 1 m mit CEE 3/N/PE, 5-pol | ansch_zu_100
U1.060_230_C | 29 131 513 | 8315.99 | U1.060 E/C | 7525.78 | UZ1.150 | nv | n.v | 320 | [8 empty] | y | UZ1.150 | 57 | 83 | 0 | 91 | 0 | UZ1.150 | 11.3398 | 16.5123 | 0 | 18.1039 | 0 | mini-Compacta® | 18.1039 | #VALUE! | TRUE | TRUE |  |  | TRUE | TRUE | #VALUE! | 80 | 26.5 | 11.1 | 0.93 | 0.75 | 100 | druck_ber_z150 | 150 | 1155 x 800 x 600 | Doppel | Zwei Tauchmotorpumpen | PBT-GF | 2 Wellendichtringe mit Fettzwischenkammer |  | Dreh | 3/N/PE 400 V 50 Hz | 1 m mit CEE 3/N/PE, 5-pol | hz150
U1.060_400_C | 29 131 512 | 8019.22 | U1.060 D/C | 7257.21 | UZ1.150 | 91 | 18.1039 | vertikal | [8 empty] | y | UZ2.150 | 57 | 83 | 0 | 91 | 0 | UZ2.150 | 11.3398 | 16.5123 | 0 | 18.1039 | 0 | mini-Compacta® | 18.1039 | #VALUE! | TRUE | TRUE |  |  | TRUE | TRUE | #VALUE! | 80 | 36 | 16 | 1.75 | 1.5 | 117 | druck_ber_z150 | 150 | 1155 x 800 x 600 | Doppel | Zwei Tauchmotorpumpen | PBT-GF | 2 Wellendichtringe mit Fettzwischenkammer |  | Dreh | 3/N/PE 400 V 50 Hz | 1 m mit CEE 3/N/PE, 5-pol | hz150
U1.100_230_C | 29 131 517 | 8723.46 | U1.100 E/C | 7894.54 | UZ2.150 | 57 | 11.3398 | 180 | [8 empty] | y | U3.100 | 0 | 38 | 0 | 58 | 0 | U3.100 | 0 | 7.5599 | 0 | 11.5387 | 0 | Compacta® | 11.5387 | #VALUE! |  | TRUE |  |  | TRUE | TRUE | #VALUE! | 80 | 55 | 12.5 | 2.74 | 2.15 | 80 | druck_ber_100 | 100 | 760 x 705 x 545 | Einzel | Einer Tauchmotorpumpe | GG | drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtung SiC/SiC, | Wellendichtring mit Ölzwischenkammer, | Dreh | 3/N/PE 400 V 50 Hz | 1 m mit CEE 3/N/PE, 5-pol | h100
U1.100_400_C | 29 131 516 | 8540.45 | U1.100 D/C | 7728.92 | UZ2.150 | 83 | 16.5123 | 250 | [8 empty] | y | U4.100 | 0 | 38 | 0 | 58 | 0 | U4.100 | 0 | 7.5599 | 0 | 11.5387 | 0 | Compacta® | 11.5387 | #VALUE! |  | TRUE |  |  | TRUE | TRUE | #VALUE! | 80 | 60 | 17.2 | 3.72 | 3 | 82 | druck_ber_100 | 100 | 760 x 705 x 545 | Einzel | Einer Tauchmotorpumpe | GG | drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtung SiC/SiC, | Wellendichtring mit Ölzwischenkammer, | Dreh | 3/N/PE 400 V 50 Hz | 1 m mit CEE 3/N/PE, 5-pol | h100
U2.100_230_C | 29 131 519 | 8622.51 | U2.100 E/C | 7803.18 | UZ2.150 | nv | n.v | 320 | [8 empty] | y | U5.100 | 0 | 38 | 0 | 58 | 0 | U5.100 | 0 | 7.5599 | 0 | 11.5387 | 0 | Compacta® | 11.5387 | #VALUE! |  | TRUE |  |  | TRUE | TRUE | #VALUE! | 80 | 71.5 | 23 | 5.2 | 4.2 | 84 | druck_ber_100 | 100 | 760 x 705 x 545 | Einzel | Einer Tauchmotorpumpe | GG | drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtung SiC/SiC, | Wellendichtring mit Ölzwischenkammer, | Dreh | 3/N/PE 400 V 50 Hz | 1 m mit CEE 3/N/PE, 5-pol | h100
U2.100_400_C | 29 131 518 | 8660.06 | U2.100 D/C | 7837.16 | UZ2.150 | 91 | 18.1039 | vertikal | [8 empty] | y | UZ3.150 | 0 | 65 | 0 | 75 | 0 | UZ3.150 | 0 | 12.9313 | 0 | 14.9208 | 0 | Compacta® | 14.9208 | #VALUE! |  | TRUE |  |  | TRUE | TRUE | #VALUE! | 80 | 55 | 12.5 | 2.74 | 2.15 | 151 | druck_ber_z150 | 150 | 1155 x 800 x 660 | Doppel | Zwei Tauchmotorpumpen | GG | drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtung SiC/SiC, | Wellendichtring mit Ölzwischenkammer, | Dreh | 3/N/PE 400 V 50 Hz | 1 m mit CEE 3/N/PE, 5-pol | hz150
U3.100_400_C | 29 131 744 | 13926.64 | U3.100 D/C | 12603.3 | UZ3.150 | nv | n.v | 180 | [8 empty] | y | UZ4.150 | 0 | 65 | 0 | 75 | 0 | UZ4.150 | 0 | 12.9313 | 0 | 14.9208 | 0 | Compacta® | 14.9208 | #VALUE! |  | TRUE |  |  | TRUE | TRUE | #VALUE! | 80 | 60 | 17.2 | 3.72 | 3 | 155 | druck_ber_z150 | 150 | 1155 x 800 x 660 | Doppel | Zwei Tauchmotorpumpen | GG | drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtung SiC/SiC, | Wellendichtring mit Ölzwischenkammer, | Dreh | 3/N/PE 400 V 50 Hz | 1 m mit CEE 3/N/PE, 5-pol | hz150
U4.100_400_C | 29 131 745 | 14325.07 | U4.100 D/C | 12963.86 | UZ3.150 | 65 | 12.9313 | 250 | [8 empty] | y | UZ5.150 | 0 | 65 | 0 | 75 | 0 | UZ5.150 | 0 | 12.9313 | 0 | 14.9208 | 0 | Compacta® | 14.9208 | #VALUE! |  | TRUE |  |  | TRUE | TRUE | #VALUE! | 80 | 71.5 | 23 | 5.2 | 4.2 | 159 | druck_ber_z150 | 150 | 1155 x 800 x 660 | Doppel | Zwei Tauchmotorpumpen | GG | drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtung SiC/SiC, | Wellendichtring mit Ölzwischenkammer, | Dreh | 3/N/PE 400 V 50 Hz | 1 m mit CEE 3/N/PE, 5-pol | hz150
U5.100_400_C | 29 131 746 | 14711.95 | U5.100 D/C | 13313.98 | UZ3.150 | nv | n.v | 320 | [8 empty] | y | U3.300 | 0 | 113 | 113 | 133 | 0 | U3.300 | 0 | 22.4806 | 22.4806 | 26.4595 | 0 | Compacta® | 26.4595 | #VALUE! |  | TRUE | TRUE |  | TRUE | TRUE | #VALUE! | 80 | 55 | 12.5 | 2.74 | 2.15 | 109 | druck_ber_300 | 300 | 1085 x 965 x 590 | Einzel | Einer Tauchmotorpumpe | GG | drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtung SiC/SiC, | Wellendichtring mit Ölzwischenkammer, | Dreh | 3/N/PE 400 V 50 Hz | 1 m mit CEE 3/N/PE, 5-pol | h300
U3.300_400_C | 29 131 747 | 15152.36 | U3.300 D/C | 13712.54 | UZ3.150 | 75 | 14.9208 | vertikal | [8 empty] | y | U4.300 | 0 | 113 | 113 | 133 | 0 | U4.300 | 0 | 22.4806 | 22.4806 | 26.4595 | 0 | Compacta® | 26.4595 | #VALUE! |  | TRUE | TRUE |  | TRUE | TRUE | #VALUE! | 80 | 60 | 17.2 | 3.72 | 3 | 111 | druck_ber_300 | 300 | 1085 x 965 x 590 | Einzel | Einer Tauchmotorpumpe | GG | drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtung SiC/SiC, | Wellendichtring mit Ölzwischenkammer, | Dreh | 3/N/PE 400 V 50 Hz | 1 m mit CEE 3/N/PE, 5-pol | h300
U4.300_400_C | 29 131 748 | 15969.01 | U4.300 D/C | 14451.59 | UZ4.150 | nv | n.v | 180 | [8 empty] | y | U5.300 | 0 | 113 | 113 | 133 | 0 | U5.300 | 0 | 22.4806 | 22.4806 | 26.4595 | 0 | Compacta® | 26.4595 | #VALUE! |  | TRUE | TRUE |  | TRUE | TRUE | #VALUE! | 80 | 71.5 | 23 | 5.2 | 4.2 | 113 | druck_ber_300 | 300 | 1085 x 965 x 590 | Einzel | Einer Tauchmotorpumpe | GG | drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtung SiC/SiC, | Wellendichtring mit Ölzwischenkammer, | Dreh | 3/N/PE 400 V 50 Hz | 1 m mit CEE 3/N/PE, 5-pol | h300
U5.300_400_C | 29 131 749 | 16402.96 | U5.300 D/C | 14844.31 | UZ4.150 | 65 | 12.9313 | 250 | [8 empty] | y | UZ3.300 | 0 | 113 | 113 | 133 | 0 | UZ3.300 | 0 | 22.4806 | 22.4806 | 26.4595 | 0 | Compacta® | 26.4595 | #VALUE! |  | TRUE | TRUE |  | TRUE | TRUE | #VALUE! | 80 | 55 | 12.5 | 2.74 | 2.15 | 160 | druck_ber_z300 | 300 | 1085 x 965 x 705 | Doppel | Zwei Tauchmotorpumpen | GG | drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtung SiC/SiC, | Wellendichtring mit Ölzwischenkammer, | Dreh | 3/N/PE 400 V 50 Hz | 1 m mit CEE 3/N/PE, 5-pol
UZ1.150_230_C | 29 131 639 | 19297.5 | UZ1.150 E/C | 17463.8 | UZ4.150 | nv | n.v | 320 | [8 empty] | y | UZ4.300 | 0 | 113 | 113 | 133 | 0 | UZ4.300 | 0 | 22.4806 | 22.4806 | 26.4595 | 0 | Compacta® | 26.4595 | #VALUE! |  | TRUE | TRUE |  | TRUE | TRUE | #VALUE! | 80 | 60 | 17.2 | 3.72 | 3 | 164 | druck_ber_z300 | 300 | 1085 x 965 x 705 | Doppel | Zwei Tauchmotorpumpen | GG | drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtung SiC/SiC, | Wellendichtring mit Ölzwischenkammer, | Dreh | 3/N/PE 400 V 50 Hz | 1 m mit CEE 3/N/PE, 5-pol
UZ1.150_400_C | 29 131 638 | 18892.68 | UZ1.150 D/C | 17097.45 | UZ4.150 | 75 | 14.9208 | vertikal | [8 empty] | y | UZ5.300 | 0 | 113 | 113 | 133 | 0 | UZ5.300 | 0 | 22.4806 | 22.4806 | 26.4595 | 0 | Compacta® | 26.4595 | #VALUE! |  | TRUE | TRUE |  | TRUE | TRUE | #VALUE! | 80 | 71.5 | 23 | 5.2 | 4.2 | 168 | druck_ber_z300 | 300 | 1085 x 965 x 705 | Doppel | Zwei Tauchmotorpumpen | GG | drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtung SiC/SiC, | Wellendichtring mit Ölzwischenkammer, | Dreh | 3/N/PE 400 V 50 Hz | 1 m mit CEE 3/N/PE, 5-pol
UZ2.150_230_C | 29 131 641 | 19779.92 | UZ2.150 E/C | 17900.38 | UZ5.150 | nv | n.v | 180 | [8 empty] | y | UZ3.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | UZ3.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6937 | Compacta® | 57.6937 | #VALUE! |  |  |  | TRUE | FALSE | TRUE | #VALUE! | 80 | 55 | 12.5 | 2.74 | 2.15 | 197 | druck_ber_z450 | 450 | 840 x 1015 x 900 | Doppel | Zwei Tauchmotorpumpen | GG | drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtung SiC/SiC, | Wellendichtring mit Ölzwischenkammer, | Dreh | 3/N/PE 400 V 50 Hz | 1 m mit CEE 3/N/PE, 5-pol
UZ2.150_400_C | 29 131 640 | 19157.21 | UZ2.150 D/C | 17336.84 | UZ5.150 | 65 | 12.9313 | 250 | [8 empty] | y | UZ4.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | UZ4.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6937 | Compacta® | 57.6937 | #VALUE! |  |  |  | TRUE | FALSE | TRUE | #VALUE! | 80 | 60 | 17.2 | 3.72 | 3 | 201 | druck_ber_z450 | 450 | 840 x 1015 x 900 | Doppel | Zwei Tauchmotorpumpen | GG | drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtung SiC/SiC, | Wellendichtring mit Ölzwischenkammer, | Dreh | 3/N/PE 400 V 50 Hz | 1 m mit CEE 3/N/PE, 5-pol
UZ3.150_400_C | 29 131 772 | 28163.39 | UZ3.150 D/C | 25487.23 | UZ5.150 | nv | n.v | 320 | [8 empty] | y | UZ5.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | UZ5.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6937 | Compacta® | 57.6937 | #VALUE! |  |  |  | TRUE | FALSE | TRUE | #VALUE! | 80 | 71.5 | 23 | 5.2 | 4.2 | 205 | druck_ber_z450 | 450 | 840 x 1015 x 900 | Doppel | Zwei Tauchmotorpumpen | GG | drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtung SiC/SiC, | Wellendichtring mit Ölzwischenkammer, | Dreh | 3/N/PE 400 V 50 Hz | 1 m mit CEE 3/N/PE, 5-pol
UZ4.150_400_C | 29 131 773 | 28968.38 | UZ4.150 D/C | 26215.73 | UZ5.150 | 75 | 14.9208 | vertikal | [9 empty] | UZ3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | UZ3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3873 | Compacta® | 115.3873 | #VALUE! |  |  |  | TRUE | FALSE | TRUE | #VALUE! | 80 | 55 | 12.5 | 2.74 | 2.15 | 277 | druck_ber_z900 | 900 | 1690 x 1015 x 900 | Doppel | Zwei Tauchmotorpumpen | GG | drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtung SiC/SiC, | Wellendichtring mit Ölzwischenkammer, | Dreh | 3/N/PE 400 V 50 Hz | 1 m mit CEE 3/N/PE, 5-pol
UZ5.150_400_C | 29 131 774 | 29795.21 | UZ5.150 D/C | 26963.99 | UZ3.300 | nv | n.v | 180 | [9 empty] | UZ4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | UZ4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3873 | Compacta® | 115.3873 | #VALUE! |  |  |  | TRUE | FALSE | TRUE | #VALUE! | 80 | 60 | 17.2 | 3.72 | 3 | 281 | druck_ber_z900 | 900 | 1690 x 1015 x 900 | Doppel | Zwei Tauchmotorpumpen | GG | drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtung SiC/SiC, | Wellendichtring mit Ölzwischenkammer, | Dreh | 3/N/PE 400 V 50 Hz | 1 m mit CEE 3/N/PE, 5-pol
UZ3.300_400_C | 29 131 775 | 28562.95 | UZ3.300 D/C | 25848.83 | UZ3.300 | 113 | 22.4806 | 250 | [9 empty] | UZ5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | UZ5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3873 | Compacta® | 115.3873 | #VALUE! |  |  |  | TRUE | FALSE | TRUE | #VALUE! | 80 | 71.5 | 23 | 5.2 | 4.2 | 285 | druck_ber_z900 | 900 | 1690 x 1015 x 900 | Doppel | Zwei Tauchmotorpumpen | GG | drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtung SiC/SiC, | Wellendichtring mit Ölzwischenkammer, | Dreh | 3/N/PE 400 V 50 Hz | 1 m mit CEE 3/N/PE, 5-pol
UZ4.300_400_C | 29 131 776 | 29380.26 | UZ4.300 D/C | 26588.47 | UZ3.300 | 113 | 22.4806 | 320 | [9 empty] | US1.040 | 10 | 0 | 0 | 17 | 0 | US1.040 | 1.9894 | 0 | 0 | 3.382 | 0 | mini-Compacta® | 3.382 | #VALUE! | TRUE |  |  |  | TRUE | TRUE | #VALUE! | 32 | 14.2 | 25 | 1.75 | 1.5 | 37 |  | 40 | 320 x 650 x 405 | Einzel | Einer Tauchmotorpumpe | GG | 2 Wellendichtringe mit Fettzwischenkammer |  | Dreh | 3/N/PE 400 V 50 Hz | 1 m mit CEE 3/N/PE, 5-pol |  | und Schneideinrichtung
UZ5.300_400_C | 29 131 777 | 30171.77 | UZ5.300 D/C | 27304.77 | UZ3.300 | 133 | 26.4595 | vertikal | [9 empty] | US1.100 | 33 | 46 | 0 | 64 | 0 | US1.100 | 6.5651 | 9.1514 | 0 | 12.7324 | 0 | mini-Compacta® | 12.7324 | #VALUE! | TRUE | TRUE |  |  | TRUE | TRUE | #VALUE! | 50 | 14.5 | 25 | 1.75 | 1.5 | 49 |  | 100 | 760 x 705 x 545 | Einzel | Einer Tauchmotorpumpe | GG | drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtung SiC/SiC, | Wellendichtring mit Ölzwischenkammer, | Dreh | 3/N/PE 400 V 50 Hz | 1 m mit CEE 3/N/PE, 5-pol |  | und Schneideinrichtung
UZ3.450_400_C | 29 131 778 | 31653.49 | UZ3.450 D/C | 28645.69 | UZ4.300 | nv | n.v | 180 | [9 empty] | US2.100 | 33 | 46 | 0 | 64 | 0 | US2.100 | 6.5651 | 9.1514 | 0 | 12.7324 | 0 | mini-Compacta® | 12.7324 | #VALUE! | TRUE | TRUE |  |  | TRUE | TRUE | #VALUE! | 50 | 14.5 | 25 | 1.75 | 1.5 | 49 |  | 100 | 760 x 705 x 545 | Einzel | Einer Tauchmotorpumpe | GG | drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtung SiC/SiC, | Wellendichtring mit Ölzwischenkammer, | Dreh | 3/N/PE 400 V 50 Hz | 1 m mit CEE 3/N/PE, 5-pol |  | und Schneideinrichtung
UZ4.450_400_C | 29 131 779 | 32559.81 | UZ4.450 D/C | 29465.89 | UZ4.300 | 113 | 22.4806 | 250 | [9 empty] | UZS1.150 | 0 | 85 | 0 | 95 | 0 | UZS1.150 | 0 | 16.9102 | 0 | 18.8996 | 0 | mini-Compacta® | 18.8996 | #VALUE! | FALSE | TRUE |  |  | TRUE | TRUE | #VALUE! | 50 | 14.5 | 25 | 1.75 | 1.5 | 121.6 |  | 150 | 1155 x 800 x 600 | Doppel | Zwei Tauchmotorpumpen | GG | drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtung SiC/SiC, | Wellendichtring mit Ölzwischenkammer, | Dreh | 3/N/PE 400 V 50 Hz | 1 m mit CEE 3/N/PE, 5-pol |  | und Schneideinrichtung
UZ5.450_400_C | 29 131 780 | 33449.72 | UZ5.450 D/C | 30271.24 | UZ4.300 | 113 | 22.4806 | 320 | [9 empty] | UZS2.150 | 0 | 85 | 0 | 95 | 0 | UZS2.150 | 0 | 16.9102 | 0 | 18.8996 | 0 | mini-Compacta® | 18.8996 | #VALUE! | FALSE | TRUE |  |  | TRUE | TRUE | #VALUE! | 50 | 14.5 | 25 | 1.75 | 1.5 | 121.6 |  | 150 | 1155 x 800 x 600 | Doppel | Zwei Tauchmotorpumpen | GG | drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtung SiC/SiC, | Wellendichtring mit Ölzwischenkammer, | Dreh | 3/N/PE 400 V 50 Hz | 1 m mit CEE 3/N/PE, 5-pol |  | und Schneideinrichtung
UZ3.900_400_C | 29 131 781 | 35311.07 | UZ3.900 D/C | 31955.72 | UZ4.300 | 133 | 26.4595 | vertikal | [10 empty] | 180 | 250 | 320 | 0 | 700 |  | 180 | 250 | 320 | vertikal | 700
UZ4.900_400_C | 29 131 782 | 36322.7 | UZ4.900 D/C | 32871.22 | UZ5.300 | nv | n.v | 180 | [13 empty] | Anlagenbezeichnung |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 115.3873 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
UZ5.900_400_C | 29 131 783 | 37324.17 | UZ5.900 D/C | 33777.53 | UZ5.300 | 113 | 22.4806 | 250 | [13 empty] | Zeile |  | #N/A | [5 empty] | #N/A
[5 empty] | UZ5.300 | 113 | 22.4806 | 320 | [13 empty] | Ansschlusshöhe |  | #N/A | info nutzvolumen | TRUE
[5 empty] | UZ5.300 | 133 | 26.4595 | vertikal | [13 empty] | Druckltg-Standard |  | #N/A
[5 empty] | UZ3.450 | nv | n.v | 180 | [17 empty] | !
[5 empty] | UZ3.450 | nv | n.v | 250
[5 empty] | UZ3.450 | nv | n.v | 320 | [16 empty] | a_text_h1 | a_text_h2 | a_text_h3 | a_text_h4 | a_text_h5 | a_text_h6 | a_text_h7 | a_text_v1 | a_text_v2 | a_text_mitte | a_text_mitte_hor | a_text_dr_an1 | a_text_dr_an2 | a_text_antl | a_text_allg_1 | a_text_allg_2 | zulauf_dn_st | dn_zub_dnds_st | qi_zu_qp
[5 empty] | UZ3.450 | nv | n.v | vertikal | [15 empty] | U1.060 | 2 x DN 100 | einschl. elastischer Schlauchverbindung | für DN 100 | 1 x horizontal DN 50 |  |  |  | 1 x DN 50/100 abgestuft |  | Mitte Zulauf horizontal | 180 mm | DN 80 einschl. | Flanschübergangsstück DN 80/100, | DN 50 | Rückflusverhinderer mit unverengtem Durchgang und Anlüftschraube und winkelsymmetrischer Zulaustutzenstellung | Meldeleuchte Drehfeld | 100 | 80 | 0.85
[5 empty] | UZ3.450 | 290 | 57.6937 | 700 | [15 empty] | U1.100 | 3 x DN 150/100 abgestuft | einschl. elastischer Schlauchverbindung | für DN 100 |  |  |  |  | 1 x DN 150/100 abgestuft |  | Mitte Zulauf horizontal | wählbar 180 / 250 mm | DN 80 einschl. | Flanschübergangsstück DN 80/100, | DN 70 | Rückflusverhinderer mit unverengtem Durchgang und Anlüftschraube und winkelsymmetrischer Zulaustutzenstellung | Meldeleuchte Drehfeld | 100 | 80 | 0.85
[5 empty] | UZ4.450 | nv | n.v | 180 | [15 empty] | U2.100 | 3 x DN 150/100 abgestuft | einschl. elastischer Schlauchverbindung | für DN 100 |  |  |  |  | 1 x DN 150/100 abgestuft |  | Mitte Zulauf horizontal | wählbar 180 / 250 mm | DN 80 einschl. | Flanschübergangsstück DN 80/100, | DN 70 | Rückflusverhinderer mit unverengtem Durchgang und Anlüftschraube und winkelsymmetrischer Zulaustutzenstellung | Meldeleuchte Drehfeld | 100 | 80 | 0.85
[5 empty] | UZ4.450 | nv | n.v | 250 | [15 empty] | UZ1.150 | 2 x DN 150/100 abgestuft | 2 x DN 100/50 abgestuft | einschl. elastischer Schlauchverbindung | für DN 100 |  |  |  | 1 x DN 150/100 abgestuft |  | Mitte Zulauf horizontal | wählbar 180 / 250 mm | DN 80 einschl. Hosenrohr, | Flanschübergangsstück DN 80/100, | DN 70 | Rückflussverhinderern mit unverengtem Durchgang und Anlüftschraube | mehrsprachiges, graphisches Display mit Zustandsanzeige | 100 | 80 | 0.85
[5 empty] | UZ4.450 | nv | n.v | 320 | [15 empty] | UZ2.150 | 2 x DN 150/100 abgestuft | 2 x DN 100/50 abgestuft | einschl. elastischer Schlauchverbindung | für DN 100 |  |  |  | 1 x DN 150/100 abgestuft |  | Mitte Zulauf horizontal | wählbar 180 / 250 mm | DN 80 einschl. Hosenrohr, | Flanschübergangsstück DN 80/100, | DN 70 | Rückflussverhinderern mit unverengtem Durchgang und Anlüftschraube | mehrsprachiges, graphisches Display mit Zustandsanzeige | 100 | 80 | 0.85
[5 empty] | UZ4.450 | nv | n.v | vertikal | [15 empty] | U3.100 | 2 x DN 150/100 abgestuft | einschl. elastischer Schlauchverbindung | für DN 100 |  |  |  |  | 1 x DN 150/100 abgestuft |  | Mitte Zulauf horizontal | 250 mm | DN 80 einschl. | Flanschübergangsstück DN 80/100, | DN 70 | Rückflusverhinderer mit unverengtem Durchgang und Anlüftschraube | Meldeleuchte Drehfeld | 100 | 80 | 0.85
[5 empty] | UZ4.450 | 290 | 57.6937 | 700 | [15 empty] | U4.100 | 2 x DN 150/100 abgestuft | einschl. elastischer Schlauchverbindung | für DN 100 |  |  |  |  | 1 x DN 150/100 abgestuft |  | Mitte Zulauf horizontal | 250 mm | DN 80 einschl. | Flanschübergangsstück DN 80/100, | DN 70 | Rückflusverhinderer mit unverengtem Durchgang und Anlüftschraube | Meldeleuchte Drehfeld | 100 | 80 | 0.85
[5 empty] | UZ5.450 | nv | n.v | 180 | [15 empty] | U5.100 | 2 x DN 150/100 abgestuft | einschl. elastischer Schlauchverbindung | für DN 100 |  |  |  |  | 1 x DN 150/100 abgestuft |  | Mitte Zulauf horizontal | 250 mm | DN 80 einschl. | Flanschübergangsstück DN 80/100, | DN 70 | Rückflusverhinderer mit unverengtem Durchgang und Anlüftschraube | Meldeleuchte Drehfeld | 100 | 80 | 0.85
[5 empty] | UZ5.450 | nv | n.v | 250 | [15 empty] | UZ3.150 | 1 x DN 100/50 abgestuft | 1 x DN 150/100 abgestuft | einschl. elastischer Schlauchverbindung | für DN 100 |  |  |  | 1 x DN 150/100 abgestuft |  | Mitte Zulauf horizontal | 250 mm | DN 80 einschl. Hosenrohr, | Flanschübergangsstück DN 80/100, | DN 70 | Rückflussverhinderern mit unverengtem Durchgang und Anlüftschraube | mehrsprachiges, graphisches Display mit Zustandsanzeige | 100 | 80 | 0.85
[5 empty] | UZ5.450 | nv | n.v | 320 | [15 empty] | UZ4.150 | 1 x DN 100/50 abgestuft | 1 x DN 150/100 abgestuft | einschl. elastischer Schlauchverbindung | für DN 100 |  |  |  | 1 x DN 150/100 abgestuft |  | Mitte Zulauf horizontal | 250 mm | DN 80 einschl. Hosenrohr, | Flanschübergangsstück DN 80/100, | DN 70 | Rückflussverhinderern mit unverengtem Durchgang und Anlüftschraube | mehrsprachiges, graphisches Display mit Zustandsanzeige | 100 | 80 | 0.85
[5 empty] | UZ5.450 | nv | n.v | vertikal | [15 empty] | UZ5.150 | 1 x DN 100/50 abgestuft | 1 x DN 150/100 abgestuft | einschl. elastischer Schlauchverbindung | für DN 100 |  |  |  | 1 x DN 150/100 abgestuft |  | Mitte Zulauf horizontal | 250 mm | DN 80 einschl. Hosenrohr, | Flanschübergangsstück DN 80/100, | DN 70 | Rückflussverhinderern mit unverengtem Durchgang und Anlüftschraube | mehrsprachiges, graphisches Display mit Zustandsanzeige | 100 | 80 | 0.85
[5 empty] | UZ5.450 | 290 | 57.6937 | 700 | [15 empty] | U3.300 | 1 x DN 100 | 1 x DN 150/100 abgestuft | einschl. elastischer Schlauchverbindung | für DN 150 | Zulaufhöhe 250 mm | 1 x DN 200/150 abgestuft | Zulaufhöhe 320 mm | 1 x DN 150/100 abgestuft |  |  |  | DN 80 einschl. | Flanschübergangsstück DN 80/100, | DN 70 | Rückflusverhinderer | Meldeleuchte Drehfeld | 150 | 80 | 0.85
[5 empty] | UZ3.900 | nv | n.v | 180 | [15 empty] | U4.300 | 1 x DN 100 | 1 x DN 150/100 abgestuft | einschl. elastischer Schlauchverbindung | für DN 150 | Zulaufhöhe 250 mm | 1 x DN 200/150 abgestuft | Zulaufhöhe 320 mm | 1 x DN 150/100 abgestuft |  |  |  | DN 80 einschl. | Flanschübergangsstück DN 80/100, | DN 70 | Rückflusverhinderer | Meldeleuchte Drehfeld | 150 | 80 | 0.85
[5 empty] | UZ3.900 | nv | n.v | 250 | [15 empty] | U5.300 | 1 x DN 100 | 1 x DN 150/100 abgestuft | einschl. elastischer Schlauchverbindung | für DN 150 | Zulaufhöhe 250 mm | 1 x DN 200/150 abgestuft | Zulaufhöhe 320 mm | 1 x DN 150/100 abgestuft |  |  |  | DN 80 einschl. | Flanschübergangsstück DN 80/100, | DN 70 | Rückflusverhinderer | Meldeleuchte Drehfeld | 150 | 80 | 0.85
[5 empty] | UZ3.900 | nv | n.v | 320 | [15 empty] | UZ3.300 | 1 x DN 100 | 1 x DN 150/100 abgestuft | einschl. elastischer Schlauchverbindung | für DN 150 | Zulaufhöhe 250 mm | 1 x DN 200/150 abgestuft | Zulaufhöhe 320 mm | 1 x DN 150/100 abgestuft |  |  |  | DN 80 einschl. Hosenrohr, | Flanschübergangsstück DN 80/100, | DN 70 | Rückflussverhinderern | mehrsprachiges, graphisches Display mit Zustandsanzeige | 150 | 80 | 0.85
[5 empty] | UZ3.900 | nv | n.v | vertikal | [15 empty] | UZ4.300 | 1 x DN 100 | 1 x DN 150/100 abgestuft | einschl. elastischer Schlauchverbindung | für DN 150 | Zulaufhöhe 250 mm | 1 x DN 200/150 abgestuft | Zulaufhöhe 320 mm | 1 x DN 150/100 abgestuft |  |  |  | DN 80 einschl. Hosenrohr, | Flanschübergangsstück DN 80/100, | DN 70 | Rückflussverhinderern | mehrsprachiges, graphisches Display mit Zustandsanzeige | 150 | 80 | 0.85
[5 empty] | UZ3.900 | 580 | 115.3873 | 700 | [15 empty] | UZ5.300 | 1 x DN 100 | 1 x DN 150/100 abgestuft | einschl. elastischer Schlauchverbindung | für DN 150 | Zulaufhöhe 250 mm | 1 x DN 200/150 abgestuft | Zulaufhöhe 320 mm | 1 x DN 150/100 abgestuft |  |  |  | DN 80 einschl. Hosenrohr, | Flanschübergangsstück DN 80/100, | DN 70 | Rückflussverhinderern | mehrsprachiges, graphisches Display mit Zustandsanzeige | 150 | 80 | 0.85
[5 empty] | UZ4.900 | nv | n.v | 180 | [15 empty] | UZ3.450 | 2 x DN 150 | 2 x DN 200/150 abgestuft | einschl. elastischer Schlauchverbindung | für DN 150 | Zulaufhöhe 700 mm | [6 empty] | DN 80 einschl. Hosenrohr, | Flanschübergangsstück DN 80/100, | DN 70 | Rückflussverhinderern | mehrsprachiges, graphisches Display mit Zustandsanzeige | 150 | 80 | 0.85
[5 empty] | UZ4.900 | nv | n.v | 250 | [15 empty] | UZ4.450 | 2 x DN 150 | 2 x DN 200/150 abgestuft | einschl. elastischer Schlauchverbindung | für DN 150 | Zulaufhöhe 700 mm | [6 empty] | DN 80 einschl. Hosenrohr, | Flanschübergangsstück DN 80/100, | DN 70 | Rückflussverhinderern | mehrsprachiges, graphisches Display mit Zustandsanzeige | 150 | 80 | 0.85
[5 empty] | UZ4.900 | nv | n.v | 320 | [15 empty] | UZ5.450 | 2 x DN 150 | 2 x DN 200/150 abgestuft | einschl. elastischer Schlauchverbindung | für DN 150 | Zulaufhöhe 700 mm | [6 empty] | DN 80 einschl. Hosenrohr, | Flanschübergangsstück DN 80/100, | DN 70 | Rückflussverhinderern | mehrsprachiges, graphisches Display mit Zustandsanzeige | 150 | 80 | 0.85
[5 empty] | UZ4.900 | nv | n.v | vertikal | [15 empty] | UZ3.900 | 2 x DN 150 | 2 x DN 200/150 abgestuft | einschl. elastischer Schlauchverbindung | für DN 150 | Zulaufhöhe 700 mm | [6 empty] | DN 100 einschl. Hosenrohr, | Flanschübergangsstück DN 80/100, | DN 70 | Rückflussverhinderern | mehrsprachiges, graphisches Display mit Zustandsanzeige | 150 | 100 | 0.85
[5 empty] | UZ4.900 | 580 | 115.3873 | 700 | [15 empty] | UZ4.900 | 2 x DN 150 | 2 x DN 200/150 abgestuft | einschl. elastischer Schlauchverbindung | für DN 150 | Zulaufhöhe 700 mm | [6 empty] | DN 100 einschl. Hosenrohr, | Flanschübergangsstück DN 80/100, | DN 70 | Rückflussverhinderern | mehrsprachiges, graphisches Display mit Zustandsanzeige | 150 | 100 | 0.85
[5 empty] | UZ5.900 | nv | n.v | 180 | [15 empty] | UZ5.900 | 2 x DN 150 | 2 x DN 200/150 abgestuft | einschl. elastischer Schlauchverbindung | für DN 150 | Zulaufhöhe 700 mm | [6 empty] | DN 100 einschl. Hosenrohr, | Flanschübergangsstück DN 80/100, | DN 70 | Rückflussverhinderern | mehrsprachiges, graphisches Display mit Zustandsanzeige | 150 | 100 | 0.85
[5 empty] | UZ5.900 | nv | n.v | 250 | [15 empty] | US1.040 | 2 x DN 100 | einschl. elastischer Schlauchverbindung | für DN 100 |  |  |  |  | 1 x DN 100/50 abgestuft |  | Mitte Zulauf horizontal | 180 mm | DN 32 |  | DN 50 | Rückflussverhinderern mit unverengtem Durchgang und Anlüftschraube | Meldeleuchte Drehfeld | 100 | 32 | 0.85
[5 empty] | UZ5.900 | nv | n.v | 320 | [15 empty] | US1.100 | 3 x DN 150/100 abgestuft | einschl. elastischer Schlauchverbindung | für DN 100 |  |  |  |  | 1 x DN 150/100 abgestuft |  | Mitte Zulauf horizontal | wählbar 180 / 250 mm | DN 50 (DN 32) |  | DN 70 |  | Meldeleuchte Drehfeld | 100 | 50 | 0.85
[5 empty] | UZ5.900 | nv | n.v | vertikal | [15 empty] | US2.100 | 3 x DN 150/100 abgestuft | einschl. elastischer Schlauchverbindung | für DN 100 |  |  |  |  | 1 x DN 150/100 abgestuft |  | Mitte Zulauf horizontal | wählbar 180 / 250 mm | DN 50 (DN 32) |  | DN 70 |  | Meldeleuchte Drehfeld | 100 | 50 | 0.85
[5 empty] | UZ5.900 | 580 | 115.3873 | 700 | [15 empty] | UZS1.150 | 1 x DN 150/50 abgestuft | 1 x DN 150/100 abgestuft | einschl. elastischer Schlauchverbindung | für DN 100 |  |  |  | 1 x DN 150/100 abgestuft |  | Mitte Zulauf horizontal | 250 mm | 2 x DN 50 (DN 32) |  | DN 70 |  | mehrsprachiges, graphisches Display mit Zustandsanzeige | 100 | 50 | 0.85
[5 empty] | US1.040 | 10 | 1.9894 | 180 | [15 empty] | UZS2.150 | 1 x DN 100/50 abgestuft | 1 x DN 150/100 abgestuft | einschl. elastischer Schlauchverbindung | für DN 100 |  |  |  | 1 x DN 150/100 abgestuft |  | Mitte Zulauf horizontal | 250 mm | 2 x DN 50 (DN 32) |  | DN 70 |  | mehrsprachiges, graphisches Display mit Zustandsanzeige | 100 | 50 | 0.85
[5 empty] | US1.040 | nv | n.v | 250 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | US1.040 | nv | n.v | 320
[5 empty] | US1.040 | 17 | 3.382 | vertikal
[5 empty] | US1.040 | nv | n.v | 700
| Hydraulik | Behälter |  |  | US1.100 | 33 | 6.5651 | 180
| 1 | 60 |  |  | US1.100 | 46 | 9.1514 | 250
| 1 | 100 |  |  | US1.100 | nv | n.v | 320
| 1 | 150 |  |  | US1.100 | 64 | 12.7324 | vertikal
| 2 | 100 |  |  | US1.100 | nv | n.v | 700
| 2 | 150 |  |  | US2.100 | 33 | 6.5651 | 180
| 3 | 100 |  |  | US2.100 | 46 | 9.1514 | 250
| 3 | 150 |  |  | US2.100 | nv | n.v | 320
| 3 | 300 |  |  | US2.100 | 64 | 12.7324 | vertikal
| 4 | 100 |  |  | US2.100 | nv | n.v | 700
| 4 | 150 |  |  | UZS1.150 | nv | n.v | 180
| 4 | 300 |  |  | UZS1.150 | 85 | 16.9102 | 250
| 5 | 100 |  |  | UZS1.150 | nv | n.v | 320
| 5 | 150 |  |  | UZS1.150 | 95 | 18.8996 | vertikal
| 5 | 300 |  |  | UZS1.150 | nv | n.v | 700
| S1 | 40 |  |  | UZS2.150 | nv | n.v | 180
| S1 | 100 |  |  | UZS2.150 | 85 | 16.9102 | 250
| S1 | 150 |  |  | UZS2.150 | nv | n.v | 320
| S2 | 100 |  |  | UZS2.150 | 95 | 18.8996 | vertikal
| S2 | 150 |  |  | UZS2.150 | nv | n.v | 700
Note on D31: gatzale:19.04.16 Laufradbestimmung durch das Volumen der druckseitigen Rohrleitung (führend ist die Behältervolumenbtrachtung; daraus resultiert die Zuordnung der vorhandenen Hydraulik)
Note on E31: gatzale: 19.04.16 Laufradgrößenbewertung nach Kennlinienförderhöhe (hydraulische Suche)
Note on F31: gatzale:19.04.16 Laufradgrößenvergleich für Generierung der Meldung
Note on H31: gatzale:19.04.16 Laufradbestimmung durch das Volumen der druckseitigen Rohrleitung (führend ist die Behältervolumenbtrachtung; daraus resultiert die Zuordnung der vorhandenen Hydraulik)

## text
a_text_schneideinr
Meldungen
1
| 2 | Bitte Kontakt mit Ihrem KSB-Betreuer aufnehmen!
| 3 | Angaben prüfen!
| 4 | Laufr-Größe? s. Hinweis!
| 5 | Behälter? s. Hinweis!
| 6 | Standard - Lieferumfang
| 7 | Anschluss nicht vorhanden
| 8 | keine Auswahl
| 9 | nicht vorhanden
| 10 | nur für S-Rad
| 11 | Spannung nicht vorhanden
| 12 | kleinere DN
| 13 | Doppelanlage "ja"
| 14 | Achtung: Förderhöhe prüfen; Pumpenbetrieb am Kennlinienende
| 15 | #VALUE!
| 16 | druckseitige Leitung verkürzen
| 17 | vertikaler Zulauf "ja"
| 18 | Qzul max = 16,5 [l/s]!
| 19 | Gültig nur bis zum 28.02.2023 !!!
| 20 | Abwasserzufluss zu gross!
| 21 | Nur für Behälter 450 und 900!!!
| 22 | Nur für Anlagen 10.450 - 15.900 !!!
| 23 | Erhältlich nur als Ersatzteil !!!
| 24 | zu klein; größere DN!
| 25 | Eingabe:
| 26 | zu groß; empfohlen: DN
| 27 | Vorschlag:
| 28 | Eingabe:
| 29 | oder
| 30 | Achtung:
| 31 | Abwasserzufluss
| 32 | Druckleitungslänge
| 33 | Pumpe
| 34 | Druckleitung *
| 35 | Zeta "gesamt"
| 36 | Vertikaler Zulauf
| 37 | Netzspannung
| 38 | Laufradform
| 39 | Doppelanlage
| 40 | Normanlage!!!
| 41 | ja/nein
| 42 | Ergebnis / Info:
| 43 | * Mindestnennweite für Anlagen ohne Fäkalienzerkleinerung beträgt 80 mm - EN 12056-4
| 44 | Zulässige Einsatzgrenze der Anlage
| 45 | Unsere Empfehlung:
| 46 | Hydraulikgröße
| 47 | Anlagengröße
| 48 | Anschlußhöhe ** [mm]
| 49 | Nutzvolumen [dm³]
| 50 | Druckleitungslänge DN
| 51 | max. [m]
| 52 | Qmin für DN
| 53 | Qmax für DN
| 54 | Kennlinie f. Laufrad F
| 55 | Hydrl. Verluste ca.
| 56 | ! --- bitte in's Feld HV,R eintragen ---!
| 57 | rel. Arbeitszeit Tr =
| 58 | Berechnung
| 59 | aut. Verknüpfung mit Qm
| 60 | alt. manuelle Eingabe
| 61 | mini-Compacta®
| 62 | Compacta®
| 63 | ** die empfohlene Anschlußhöhe versteht sich als "die tiefste Anschlussmöglichkeit"
| 64 | die aus der "Volumenbetrachtung" der Druckleitung resultiert.
| 65 | Die Pumpenkennlinie gilt nicht als Garantiekennlinie!
| 66 | Vervielfältigung und Weitergabe nicht erlaubt. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. All rights reserved - KSB SE & Co. KGaA
| 67 | berechnet am:
| 68 | KSB-Identnummer
| 69 | Stand - Preis
| 70 | Zubehörpreis
| 71 | Gesamtpreis
| 72 | Hydraulik zu klein
| 73 | Stückzahl?
| 74 | Druckleitung ab Hosenrohr DN 100
| 75 | Druckleitung ab Hosenrohr DN 80 bzw. DN100
| 76 | ! Druckleitungslänge < Hgeo!; für weitere Berechnung wird Druckleitungslänge=Hgeo verwendet
| 77 | ! siehe Ergebnis / Infozeile
| 78 | ! Weitere Anlagen im KSB EASY-Select!
| 79 | max. Wert Qi/Qp überschritten!!!
| 80 | - 2022 - ag
| 81 | Druckdatum:
| 82 | Versionslaufzeit beendet!!!
| 83 | Preisinformation
| 84 | nicht vorhanden/ nicht mehr gültig
| 85 | Materialanummer(n)
| 86 | ohne Gewähr
| 87 | Technische Änderungen vorbehalten.
| 88 | Die Pumpenkennlinie gilt nicht als Garantiekennlinie!
| 89 | Das Volumen der druckseitigen Rohrleitung bestimmt die Kombination Hydraulikgröße (Laufrad)/ Behälter; ggf. ist eine effizientere Anlage möglich (bei kleinerem Volumen der druckseitigen Rohrleitung)
| 90 | Kennlinie f. Laufrad S
| 91 | DN prüfen!
| 92 | andere Laufradform wählen, bitte.
| 93 | Anlage mit Schneideinrichtung! Nennweite der Druckleitung DN 32 bzw. DN 50
| 94 | Werkstoff nicht vorhanden!
| 95 | nur für Doppelanlagen
| 96 | 0
| 97 | 0
| 98 | 0
| 99 | 0
| 100 | 0
| 101 | 0

## db_zub
Anlagenzubehör mini-Compacta®/Compacta®
Preisgruppe P17
Pos. | Teile-Benennung |  |  | DNZ1 | DNZ2 | U060 | U100 | UZ150 | US040 | US100 | UZS150 | U100 | U300 | UZ150 | UZ300 | UZ450 | UZ900 | UZ10. - 15.450 | UZ10. - 15.900 | Ident-Nr. | Preis [€] | anl_gr | anl_gr_kennz |  | ALT2022
P3 | Elast. Schlauchverbindung |  | DN | 50 |  | Z | - | Z | Z | - | Z | - | - | Z | - | - | - | - | - | 18040370 | 32.67 | U060 | A | 18040964 | 29.47
|  |  | DN | 100 |  | - | - | - | - | - | - | - | Z | - | Z | - | - | - | - | 18040203 | 54.38 | U100 | A | 18040964 | 49.13
|  |  | DN | 150 |  | - | Z | Z | - | Z | Z | Z | - | Z | - | - | - | - | - | 18040338 | 108.65 | UZ150 | A | 18040964 | 98.32
|  |  | DN | 200 |  | - | - | - | - | - | - | - | Z | - | Z | Z | Z | Z | Z | 18040972 | 173.36 | US040 | E | 18041731 | 156.88
P5 | Elast. Schlauchverbindung |  | DN | 3232 | 32 | - | - | - | D | D | D | - | - | - | - | - | - | - | - | 18040329 | 30.04 | US100 | B | 18040965 | 27.09
|  |  | DN | 5032 | 32 | - | - | - | D | D | D | - | - | - | - | - | - | - | - | 18040329 | 30.04 | UZS150 | B | 18040965 | 27.09
|  |  | DN | 5050 | 50 | - | - | - | - | D | D | - | - | - | - | - | - | - | - | 18040330 | 62.6 | U100 | B |  | 56.57
|  |  | DN | 8065 | 65 | D | D | D | - | - | - | - | - | D | - | - | - | - | - | 19074057 | 200.9 | U300 | B |  | 181.81
|  |  | DN | 8080 | 80 | D | D | D | - | - | - | D | D | D | D | D | - | - | - | 19070679 | 214.52 | UZ150 | B |  | 194.14
P8 | Flanschübergangsstück |  | DN | 6565 | 65 | D | D | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19074058 | 203.15 | UZ300 | B |  | 183.84
|  |  | DN | 80100 | 100 | D | D | D | - | - | - | D | D | D | D | D | - | - | - | 18040303 | 62.6 | UZ450 | B |  | 56.57
|  |  | DN | 100100 | 100 | ZD | ZD | ZD | Z | Z | Z | ZD | ZD | ZD | ZD | D | - | - | - | 19075270 | 236.36 | UZ900 | B |  | 213.89
|  |  | DN | 150150 | 150 | - | Z | Z | - | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 19075269 | 301.49 | UZ10. - 15.450 |  |  | 272.84
|  |  | DN | 200200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | Z | - | Z | Z | Z | Z | Z | 19075271 | 486.12 | UZ10. - 15.900 |  |  | 439.93
P9.1 | Flanschmuffe |  | DN | 100 |  | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | - | - | - | - | 262135 | 195.56 |  |  |  | 176.98
|  |  | DN | 150 |  | - | Z | Z | - | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 1020844 | 336.78 |  |  |  | 304.78
|  |  | DN | 200 |  | - | - | - | - | - | - | - | Z | - | Z | Z | Z | Z | Z | 263071 | 652.88 |  |  |  | 590.84
P9.2 | Flanschadapter |  | DN | 100 |  | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | - | - | - | - | 1070642 | 377.53 |  |  |  | 341.66
|  |  | DN | 150 |  | - | Z | Z | - | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 1070641 | 556.88 |  |  |  | 503.96
|  |  | DN | 200 |  | - | - | - | - | - | - | - | Z | - | Z | Z | Z | Z | Z | 1132654 | 760.21 |  |  |  | 687.97
P10 | Rückschlagklappe RK, PN 4 |  | Rp | 1 1/4 |  | - | - | - | - | D | D | - | - | - | - | - | - | - | - | 1009771 | 84.31 |  |  |  | 76.21
|  |  | Rp | 2 |  | - | - | - | - | D | D | - | - | - | - | - | - | - | - | 1009773 | 100.53 |  |  |  | 90.95
| Kugelrückschlagventil, PN 10 |  | G | 1 1/4 |  | - | - | - | - | D | D | - | - | - | - | - | - | - | - | 1120610 | 229.76 |  |  |  | 207.93
|  |  | G | 2 |  | - | - | - | - | D | D | - | - | - | - | - | - | - | - | 1036090 | 464.08 |  |  |  | 419.99
| KSB-Rückflusssperre, PN 16 |  | DN | 100 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | D | 48829255 | 969.73 |  |  |  | 877.58
P11 | Muffenabsperrschieber |  | Rp | 1 1/4 |  | - | - | - | D | D | D | - | - | - | - | - | - | - | - | 1014219 | 40.78 |  |  |  | 36.88
|  |  | Rp | 2 |  | - | - | - | - | D | D | - | - | - | - | - | - | - | - | 411503 | 78.83 |  |  |  | 71.27
| Kugelhahn |  | Rp | 1 1/4 |  | - | - | - | D | D | D | - | - | - | - | - | - | - | - | 1120607 | 122.62 |  |  |  | 110.97
|  |  | Rp | 2 |  | - | - | - | - | D | D | - | - | - | - | - | - | - | - | 1050382 | 219.95 |  |  |  | 199.06
| Flanschkugelhahn 1.4408 |  | DN | 80 |  | D | D | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1723156 | 1332.66 |  |  |  | 1206.03
|  |  | DN | 100 |  | D | D | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1723239 | 1905.38 |  |  |  | 1724.32
| PVC-Absperrschieber |  | DN | 100 |  | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | - | - | - | - | 1121715 | 658.22 |  |  |  | 595.67
|  |  | DN | 150 |  | - | Z | Z | - | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 1121714 | 1316.42 |  |  |  | 1191.33
|  |  | DN | 200 |  | - | - | - | - | - | - | - | Z | - | Z | Z | Z | Z | Z | 1506896 | 1594.35 |  |  |  | 1442.84
| KSB-Absperrschieber |  | DN | 65 |  | D | D | D | - | - | - | D | D | D | D | D | D | - | - | 49709579 | 412.84 |  |  |  | 373.61
| ECOLINE, EN-GJS-500-7, PN10 |  | DN | 80 |  | D | D | D | - | - | - | D | D | D | D | D | D | - | - | 49709580 | 561.5 |  |  |  | 508.15
|  |  | DN | 100 |  | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | - | - | D | D | 49709581 | 644.12 |  |  |  | 582.92
|  |  | DN | 150 |  | - | Z | Z | - | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |  | #N/A |  |  |  | #N/A
|  |  | DN | 200 |  | - | - | - | - | - | - | - | Z | - | Z | Z | Z | Z | Z |  | #N/A |  |  |  | #N/A
| Absperrschieber |  | DN | 80 |  | D | D | D | - | - | - | D | D | D | D | D | D | - | - | 1056708 | 344.98 |  |  |  | 312.2
| nach unserer Wahl |  | DN | 100 |  | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | - | - | D | D | 1056709 | 369.45 |  |  |  | 334.34
|  |  | DN | 150 |  | - | Z | Z | - | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 1056710 | 499.77 |  |  |  | 452.28
|  |  | DN | 200 |  | - | - | - | - | - | - | - | Z | - | Z | Z | Z | Z | Z | 1132653 | 620.13 |  |  |  | 561.21
P12 | Satz Montagezubehör |  | DN | 80 |  | D | D | D | - | - | - | D | D | D | D | D | D | - | - | 18072644 | 43.52 |  |  |  | 39.31
|  |  | DN | 100 |  | ZD | ZD | ZD | Z | Z | Z | ZD | Z | Z | Z | - | - | Z | Z | 18060163 | 43.52 |  |  |  | 39.31
|  |  | DN | 150 |  | - | Z | Z | - | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 18076348 | 65.23 |  |  |  | 58.97
|  |  | DN | 200 |  | - | - | - | - | - | - | - | Z | - | Z | Z | Z | Z | Z | 18040967 | 86.39 |  |  |  | 78.16
P13 | Hosenrohr | 50StandardC | DN | 50 |  | - | - | - | - | - | D | - | - | - | - | - | - | - | - | 1121711 | 594.85 | UZS150Standard50 | 50StandardC |  | 538.33
|  | 80StandardC | DN | 80 |  | - | - | D | - | - | - | - | - | D | D | D | - | - | - | 18041115 | 1241.64 | UZS150C50 | 50StandardC |  | 1123.65
|  | 100Standard | DN | 100 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | - | - | 18040252 | 1026.74 | UZ150Standard80 | 80StandardC |  | 929.18
|  | 80Standard | DN | 80 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | - | - | - | 18040966 | 794.43 | UZ150C80 | 80StandardC |  | 718.93
|  | 100C | DN | 100 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | - | - | 18041287 | 2910.81 | UZ300Standard80 | 80StandardC |  | 2634.22
|  |  | DN | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | - | 18040911 | 1091.96 | UZ300C80 | 80StandardC |  | 988.2
P13.1 | Übergangsflansch GG |  | DN | 100 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1134592 | 1115.05 | UZ450Standard80 | 80Standard |  | 1009.09
P14 | Handmembranpumpe LA |  | Rp | alle |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 520485 | 383.02 | UZ450C80 | 80StandardC |  | 346.62
P15 | Dreiwegehahn |  | Rp | alle |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19053063 | 328.71 | UZ900Standard100 | 100Standard |  | 297.48
P20 | Blindflansch |  |  | A |  | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18040964 | 187.83 | UZ900C100 | 100C |  | 169.98
|  |  |  | B |  | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | 18040965 | 265.46 |  | #VALUE! |  | 240.24
|  |  |  | C |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 18040353 | 361.3 |  |  |  | 326.97
|  |  |  | D |  | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | 18041087 | 271.73 |  |  |  | 245.92
|  |  |  | E |  | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18041731 | 265.46 |  |  |  | 240.24
| Ersatzteilpauschale für den 10-jährigen |  |  | alle |  | X | X | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18040943 | 615.73 |  |  |  | 557.21
| Betrieb der mini-Compacta |  |  | US1.40 D/E, U1.60 D/E, U1.100 D/E, US1.100D/E, U2.100 D/E, US2.100 D/E
nur für Standardausführung