## 0
Inhaltsverzeichnis Fäkalienhebeanlagen
Arbeitsblatt | Inhalt
1 | Berechnung des Abwasserabflusses nach DIN EN 12056-2 (01/2001)
2 | Brechnung der Förderhöhe nach DIN EN12056-4 (01/2001) , Behältervolumen und Hydraulik

## 1
Projekt |  |  |  |  | 2025-01-21
Ort
Berechnung nach DIN EN 12056-4 (01/2001); DIN EN 12056-2 (01/2001)
Qtot [l/s] | Gesamtschmutzwasserabfluß
QWW [l/s] | Schmutzwasserbafluß
QC [l/s] | Dauerabfluß
QP [l/s] | Pumpenförderstrom
Entwässerungsgegenstand System I DIN EN 12056-2 |  |  |  | Anzahl | DU [l/s] | Nennweite DIN 1986-100 (2016/09) | Summe [l/s]
Waschbecken, Bidet |  |  |  | 1 | 0,5 | DN 40 | 0.5
Dusche ohne Stöpsel |  |  |  |  | 0,6 | DN 50
Dusche mit Stöpsel |  |  |  |  | 0,8 | DN 50
Einzelurinal mit Spülkasten |  |  |  |  | 0,8 | DN 50
Einzelurinal mit Druckspüler |  |  |  |  | 0,5 | DN 50
Standurinal |  |  |  | 1 | 0.2 | DN 50 | 0.2
Urinal ohne Wasserspülung (DIN1986-100 2016/12) |  |  |  | 1 | 0.1 | DN 50 | 0.1
Badewanne |  |  |  |  | 0,8 | DN 50
Küchenspüle und Geschirrspülmaschine mit gemeinsamen Geruchverschluss (DIN1986-100 2016/12) |  |  |  | 1 | 0.8 | DN 50 | 0.8
0,8
Küchenspüle, Ausgussbecken |  |  |  |  | 0,8 | DN 50
Geschirrspüler |  |  |  |  | 0,8 | DN 50
Waschmaschine bis 8 kg |  |  |  |  | 0,8 | DN 50
Waschmaschine bis 12 kg |  |  |  |  | 1,5 | DN 56/60
WC mit 4,0/4,5 l Spülkasten |  |  |  | 1 | 1.8 | DN 80/90 | 1.8
WC mit 6,0 l Spülkasten/Druckspüler |  |  |  |  | 2,0 | DN 80 / DN 100
1,5
WC mit 7,5 l Spülkasten/Druckspüler 2,0 siehe Anmerkung |  |  |  |  | 2,0 | Siehe Anmerkung
0
WC mit 9,0 l Spülkasten/Druckspüler |  |  |  |  | 2,5 | DN 100
Bodenablauf DN 50 |  |  |  | 1 | 0,8 | DN 50 | 0.8
Bodenablauf DN 70 |  |  |  | 1 | 1,5 | DN 70 | 1.5
Bodenablauf DN 100 |  |  |  | 1 | 2,0 | DN 100 | 2
Im System III sind die Werte abhangig vom Klosett-Typ (gultig nur fur Absaugeklosetts) 4 l (1,2 bis 1,7),7,5 l (1,4 bis 1,8),9 l (1,6 bis 2,0) die Werte können im Formular geändert werden. ANMERKUNG aus DIN 1986-100 (2016/ 12)Klosetts mit 7,5 l Spülungen sind im Anwendungsbereich dieser Norm nicht gebräuchlich. Aus diesem Grunde wurde dem Entwässerungsgegenstand in der Tabelle keine Nennweite für die Einzelanschlussleitung zugeordnet. Bei Klosettanlagen mit Druckspülern können die gleichen Anschlusswerte wie bei Anlagen mit Spülkästen verwendet werden. Auf Grund aktueller Entwicklungen wurden Bemessungsregeln für Klosettanlagen mit 4,0 l bis 4,5 l Spülwasservolumen in das System I aufgenommen. In Untersuchungen wurde nachgewiesen, dass Klosettanlagen, die für 4,0 l bis 4,5 l und für 6 l Spülwasservolumen geeignet sind, mit den Nennweiten DN 80 (di,min = 75 mm) bzw. DN 90 (di,min = 79 mm) angeschlossen werden können.
[5 empty] | Summe | 7.7 | [l/s]
Gebäudeart und Benutzung auswählen | [5 empty] | K
Unregelmäßige Benutzung, z. B. in Wohnhäusern, Altersheimen, Pensionen, Büros | [5 empty] | 0.5
[5 empty] | QWW | 1.3874 | [l/s]
Ist der Wert des berechneten Schmutzwasserabflusses Qww geringer als der Anschlusswert DU des größten angeschlossenen Einzelentwässerungsgegenstandes, so gilt dessen DU Wert.
Anschlusswert des größten Entwässerungsgegenstandes |  |  |  |  | QDU |  | [l/s]
| QC [l/s] | Dauerabfluß
z.B. Kondensat aus Brennwertfeuerstätten; Dampkesselanlagen; Kälteanlagen
Ölbrennwert in |  |  | [kW] |  | QCB,Öl |  | [l/s] | 0
Gasbrennwert in |  |  | [kW] |  | QCB,Gas |  | [l/s] | 0
Länge der Drainage in [m] |  |  |  |  | QCDrainage | 0 | [l/s] | 0
Liter pro m länge |  | 20 | [l/m*h] | 20 [l/m*h] Erfahrungswert
Kondensat 1 |  |  | [l/s] |  | QC1 | 0 | [l/s] | 0
Leichtflüssig-keitsabscheid. |  |  | [l/s] |  | QC2 | 0 | [l/s] | 0
Fettabscheider |  |  | [l/s] |  | QC3 | 0 | [l/s] | 0
| [l/s] | Pumpenförderstrom
aus anderen Hebeanlagen
Pumpe 1 |  |  | [l/s] |  | QP1 | 0 | [l/s] | 0
Pumpe 2 |  |  | [l/s] |  | QP2 | 0 | [l/s] | 0
Pumpe 3 |  |  | [l/s] |  | QP3 | 0 | [l/s] | 0
[6 empty] | 1.3874 | [l/s]
[6 empty] | 4.9948 | [m3/h]
𝑄_𝑡𝑜𝑡=𝑄_𝑊𝑊+𝑄_𝑐+𝑄_𝑃
𝑄_𝑊𝑊=𝐾⋅√𝐷𝑈
𝑄_𝑐
𝑄_𝑃
𝑄_𝑡𝑜𝑡
Note on E10: In Deutschland System I

## 2
|  | Projekt |  |  |  |  | 2025-01-21
Ort
Förderhöhenberechnung DIN EN12056-4 (01/2001)
|  | Förderstrom Q tot [m3/h] |  |  |  | 14
|  | Rohrleitungswerkstoff wählen |  |  | Nennweite wählen
|  | Abflussrohr SML DIN 19522 |  |  | DN80 |  |  | Mindestfließgeschwindikeit [m/s]
0,7 - 2,3
|  | Innendurchmesser di [mm] |  |  | Außendurchmesser da [mm] |  |  | Fließgeschwindigkeit [m/s] |  |  |  | Fläche [m2] | Inhalt [l/m]
|  | 76 |  |  | 83 |  |  | 0.85769 |  |  |  | 0.0045342 | 4.5342
|  | Druckverlust in Meter pro Meter Rohrleitung [m/m] | [6 empty] | 0.014307
|  | Htot | Benötigte Förderhöhe in [m]
|  | HV,R | Druckhöhenverluste der Rohrleitung [m]
|  | HV,A | Druckhöhenverluste der Armaturen und Einbauteilen [m]
|  | Hgeo | Geodätischer Höhenunterschied [m]
|  | λ | Lamda; Rohrreibungsbeiwert |  |  |  |  | λ | 0.029
|  | ζ | Zeta; Verlustbeiwert
|  | v | Fließgeschwindigkeit [m/s]
|  | d | Innendurchmesser in [m]
|  | l | Länge der Rohrleitung [m]
|  | g | Erdbeschleunigung 9,81 [m/s2]
|  | kB | Rohrrauigkeit [mm] |  |  |  |  | kB | 0.25
|  | Länge der Druckleitung bis zur Rückstauschleife [m] | [6 empty] | 5
|  | Druckverlust der Rohrleitung | [5 empty] | HV,R[m] | 0.071534
Druckverlust der Armaturen und Formteile
|  | Art des Einzelwiderstandes |  |  |  | ζ | Anzahl | Σζ | HV,A[m]
|  | Absperrschieber1 |  |  |  | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.011248
|  | Rückflussverhinderer1 |  |  |  | 2.2 | 1 | 2.2 | 0.082486
|  | Bogen 90° |  |  |  | 0.5 | 4 | 2 | 0.074987
|  | Bogen 45° |  |  |  | 0.3 |  | 0 | 0
|  | Freier Auslauf |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.037494
|  | T-Stück 45° Durchgang bei Stromvereinigung |  |  |  | 0.3 |  | 0 | 0
|  | T-Stück 90° Durchgang bei Stromvereinigung |  |  |  | 0.5 |  | 0 | 0
|  | T-Stück 45° Abzweig bei Stromvereinigung |  |  |  | 0.6 |  | 0 | 0
|  | T-Stück 90° Abzweig bei Stromvereinigung |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  | T-Stück 90 Gegenlauf |  |  |  | 1.3 |  | 0 | 0
|  | Querschnittserweiterung |  |  |  | 0.3 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1Es sollten Herstellerangaben verwendet werden
[7 empty] | Σζ | 5.5
|  | Druckverlust der Armaturen und Einbauteilen | [5 empty] | ΣHV,A[m] | 0.20622
|  | Dynamische Druckverluste | [5 empty] | HV [m] | 0.27775
[5 empty] | Geodätische Höhe |  |  | Hgeo [m] | 3
|  | Gesamtförderhöhe | [5 empty] | Htot[m] | 3.2777
|  | Hydraulikgröße der Hebenalage auswählen | [5 empty] | U2
|  | QPumpe[m3/h] | Menge im tatsächlichen Betriebspunkt (Schnittpunkt) aus Diagramm eintragen | [5 empty] | 32
|  | Pumpenanzahl auswählen | [6 empty] | 2
|  | Maximale Schalthäufighkeit der Hydraulik [h-1] | [6 empty] | 60
|  | Benötigtes Nutzvolumen der Hebeanlage zum Austausch des Rohrleitungsinhaltes der Druckleitung [l]* | [6 empty] | 22.6708
|  | Bei Verwendung der Hydraulik U10 bis U15 muss das Verhältnis Qtot/QPumpe < 0,9 sein | [6 empty] | -
*Bei Zuläufen über einen längeren Zeitraum (z. B. bei Regenwasser), muss die Schalthäufigkeit und das Hebeanlagen- Schaltvolumen speziell überprüft und für die Behälterauswahl noch die gegebenen/ geplanten Zulaufhöhen berücksichtigt werden!
|  | Pumpenbezeichnung |  | Nutzvolumen in [l] abhänig von der Anschlusshöhe Zulaufmitte in [mm] |  |  |  |  | Leistung
|  |  |  | 180mm | 250mm | 320mm | 700mm | vertikal | [kW]
|  | UZ2 | .150 | 57 | 83 | - | - | 91 | 1.5
Anlagenkennlinie
[6 empty] | Q [m3/h] | Htot [m] | Hgeo [m] | HV [m] | v [m/s] | λ | d [m]
Re | 49873.1384 |  | k/d Abwasser | 0.0032895 |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.029 | 0.076
[6 empty] | 11.4261 | 3.185 | 3 | 0.18501 | 0.7 | 0.029 | 0.076
Iterationstabelle Lamda |  |  |  | Lambda | 0.029 | 13.0584 | 3.2416 | 3 | 0.24164 | 0.8 | 0.029 | 0.076
Lambda | Formel 1 | Formel 2 | Differenz |  |  | 14.6907 | 3.3058 | 3 | 0.30583 | 0.9 | 0.029 | 0.076
0.1 | 3.1623 | 5.9626 | 2.8 |  |  | 16.323 | 3.3776 | 3 | 0.37757 | 1 | 0.029 | 0.076
0.0995 | 3.1702 | 5.9623 | 2.792 |  |  | 17.9553 | 3.4569 | 3 | 0.45686 | 1.1 | 0.029 | 0.076
0.099 | 3.1782 | 5.9619 | 2.784 |  |  | 19.5876 | 3.5437 | 3 | 0.5437 | 1.2 | 0.029 | 0.076
0.0985 | 3.1863 | 5.9616 | 2.775 |  |  | 21.2199 | 3.6381 | 3 | 0.63809 | 1.3 | 0.029 | 0.076
0.098 | 3.1944 | 5.9612 | 2.767 |  |  | 22.8522 | 3.74 | 3 | 0.74003 | 1.4 | 0.029 | 0.076
0.0975 | 3.2026 | 5.9609 | 2.758 |  |  | 24.4845 | 3.8495 | 3 | 0.84953 | 1.5 | 0.029 | 0.076
0.097 | 3.2108 | 5.9606 | 2.75 |  |  | 26.1168 | 3.9666 | 3 | 0.96658 | 1.6 | 0.029 | 0.076
0.0965 | 3.2191 | 5.9602 | 2.741 |  |  | 27.7491 | 4.0912 | 3 | 1.0912 | 1.7 | 0.029 | 0.076
0.096 | 3.2275 | 5.9599 | 2.732 |  |  | 29.3814 | 4.2233 | 3 | 1.2233 | 1.8 | 0.029 | 0.076
0.0955 | 3.2359 | 5.9595 | 2.724 |  |  | 31.0137 | 4.363 | 3 | 1.363 | 1.9 | 0.029 | 0.076
0.095 | 3.2444 | 5.9592 | 2.715 |  |  | 32.646 | 4.5103 | 3 | 1.5103 | 2 | 0.029 | 0.076
0.0945 | 3.253 | 5.9588 | 2.706 |  |  | 34.2782 | 4.6651 | 3 | 1.6651 | 2.1 | 0.029 | 0.076
0.094 | 3.2616 | 5.9584 | 2.697 |  |  | 35.9105 | 4.8274 | 3 | 1.8274 | 2.2 | 0.029 | 0.076
0.0935 | 3.2703 | 5.9581 | 2.688 |  |  | 37.5428 | 4.9973 | 3 | 1.9973 | 2.3 | 0.029 | 0.076
0.093 | 3.2791 | 5.9577 | 2.679
0.0925 | 3.288 | 5.9573 | 2.669
0.092 | 3.2969 | 5.957 | 2.66 |  |  |  | Kennlinie Fähaleinhebeanlage |  |  | Pumpenkennlinie
0.0915 | 3.3059 | 5.9566 | 2.651 |  |  |  | Q | H |  | Q | H
0.091 | 3.315 | 5.9562 | 2.641 |  |  | 1 | 0 | 16 |  | 0 | 16
0.0905 | 3.3241 | 5.9558 | 2.632 |  |  | 2 | 5 | 14.5 |  | 5 | 14.5
0.09 | 3.3333 | 5.9555 | 2.622 |  |  | 3 | 10 | 12.9 |  | 10 | 12.9
0.0895 | 3.3426 | 5.9551 | 2.612 |  |  | 4 | 12.7 | 12 |  | 12.7 | 12
0.089 | 3.352 | 5.9547 | 2.603 |  |  | 5 | 19.8 | 9.3 |  | 19.8 | 9.3
0.0885 | 3.3615 | 5.9543 | 2.593 |  |  | 6 | 28 | 5.8 |  | 28 | 5.8
0.088 | 3.371 | 5.9539 | 2.583 |  |  | 7 | 36 | 2 |  | 36 | 2
0.0875 | 3.3806 | 5.9535 | 2.573 |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 36 | 2
0.087 | 3.3903 | 5.9531 | 2.563 |  |  | 9 | 0 | 0 |  | 36 | 2
0.0865 | 3.4001 | 5.9527 | 2.553 |  |  | 10 | 0 | 0 |  | 36 | 2
0.086 | 3.41 | 5.9523 | 2.542 |  |  | 11 | 0 | 0 |  | 36 | 2
0.0855 | 3.4199 | 5.9519 | 2.532 |  |  | 12 | 0 | 0 |  | 36 | 2
0.085 | 3.43 | 5.9514 | 2.521 |  |  | 13 | 0 | 0 |  | 36 | 2
0.0845 | 3.4401 | 5.951 | 2.511
0.084 | 3.4503 | 5.9506 | 2.5
0.0835 | 3.4606 | 5.9502 | 2.49 |  |  | Betriebspunkt |  |  | Pumpenanzahl
0.083 | 3.4711 | 5.9498 | 2.479 |  |  | Q | Htot |  | 1
0.0825 | 3.4816 | 5.9493 | 2.468 |  |  | 14 | 3.2777 |  | 2
0.082 | 3.4922 | 5.9489 | 2.457
0.0815 | 3.5028 | 5.9484 | 2.446
0.081 | 3.5136 | 5.948 | 2.434
0.0805 | 3.5245 | 5.9475 | 2.423
0.08 | 3.5355 | 5.9471 | 2.412
0.0795 | 3.5466 | 5.9466 | 2.4
0.079 | 3.5578 | 5.9462 | 2.388
0.0785 | 3.5692 | 5.9457 | 2.377
0.078 | 3.5806 | 5.9452 | 2.365
0.0775 | 3.5921 | 5.9448 | 2.353
0.077 | 3.6037 | 5.9443 | 2.341
0.0765 | 3.6155 | 5.9438 | 2.328
0.076 | 3.6274 | 5.9433 | 2.316
0.0755 | 3.6394 | 5.9428 | 2.303
0.075 | 3.6515 | 5.9423 | 2.291
0.0745 | 3.6637 | 5.9418 | 2.278
0.074 | 3.6761 | 5.9413 | 2.265
0.0735 | 3.6886 | 5.9408 | 2.252
0.073 | 3.7012 | 5.9403 | 2.239
0.0725 | 3.7139 | 5.9398 | 2.226
0.072 | 3.7268 | 5.9393 | 2.212
0.0715 | 3.7398 | 5.9387 | 2.199
0.071 | 3.7529 | 5.9382 | 2.185
0.0705 | 3.7662 | 5.9377 | 2.171
0.07 | 3.7796 | 5.9371 | 2.157
0.0695 | 3.7932 | 5.9366 | 2.143
0.069 | 3.8069 | 5.936 | 2.129
0.0685 | 3.8208 | 5.9354 | 2.115
0.068 | 3.8348 | 5.9349 | 2.1
0.0675 | 3.849 | 5.9343 | 2.085
0.067 | 3.8633 | 5.9337 | 2.07
0.0665 | 3.8778 | 5.9331 | 2.055
0.066 | 3.8925 | 5.9325 | 2.04
0.0655 | 3.9073 | 5.9319 | 2.025
0.065 | 3.9223 | 5.9313 | 2.009
0.0645 | 3.9375 | 5.9307 | 1.993
0.064 | 3.9528 | 5.9301 | 1.977
0.0635 | 3.9684 | 5.9295 | 1.961
0.063 | 3.9841 | 5.9288 | 1.945
0.0625 | 4 | 5.9282 | 1.928
0.062 | 4.0161 | 5.9275 | 1.911
0.0615 | 4.0324 | 5.9269 | 1.895
0.061 | 4.0489 | 5.9262 | 1.877
0.0605 | 4.0656 | 5.9256 | 1.86
0.06 | 4.0825 | 5.9249 | 1.842
0.0595 | 4.0996 | 5.9242 | 1.825
0.059 | 4.1169 | 5.9235 | 1.807
0.0585 | 4.1345 | 5.9228 | 1.788
0.058 | 4.1523 | 5.9221 | 1.77
0.0575 | 4.1703 | 5.9214 | 1.751
0.057 | 4.1885 | 5.9206 | 1.732
0.0565 | 4.207 | 5.9199 | 1.713
0.056 | 4.2258 | 5.9192 | 1.693
0.0555 | 4.2448 | 5.9184 | 1.674
0.055 | 4.264 | 5.9176 | 1.654
0.0545 | 4.2835 | 5.9169 | 1.633
0.054 | 4.3033 | 5.9161 | 1.613
0.0535 | 4.3234 | 5.9153 | 1.592
0.053 | 4.3437 | 5.9145 | 1.571
0.0525 | 4.3644 | 5.9137 | 1.549
0.052 | 4.3853 | 5.9128 | 1.528
0.0515 | 4.4065 | 5.912 | 1.505
0.051 | 4.4281 | 5.9111 | 1.483
0.0505 | 4.4499 | 5.9103 | 1.46
0.05 | 4.4721 | 5.9094 | 1.437
0.0495 | 4.4947 | 5.9085 | 1.414
0.049 | 4.5175 | 5.9076 | 1.39
0.0485 | 4.5408 | 5.9067 | 1.366
0.048 | 4.5644 | 5.9058 | 1.341
0.0475 | 4.5883 | 5.9048 | 1.317
0.047 | 4.6127 | 5.9039 | 1.291
0.0465 | 4.6374 | 5.9029 | 1.266
0.046 | 4.6625 | 5.9019 | 1.239
0.0455 | 4.6881 | 5.9009 | 1.213
0.045 | 4.714 | 5.8999 | 1.186
0.0445 | 4.7405 | 5.8989 | 1.158
0.044 | 4.7673 | 5.8979 | 1.131
0.0435 | 4.7946 | 5.8968 | 1.102
0.043 | 4.8224 | 5.8957 | 1.073
0.0425 | 4.8507 | 5.8946 | 1.044
0.042 | 4.8795 | 5.8935 | 1.014
0.0415 | 4.9088 | 5.8924 | 0.984
0.041 | 4.9386 | 5.8912 | 0.953
0.0405 | 4.969 | 5.89 | 0.921
0.04 | 5 | 5.8889 | 0.889
0.0395 | 5.0315 | 5.8876 | 0.856
0.039 | 5.0637 | 5.8864 | 0.823
0.0385 | 5.0965 | 5.8852 | 0.789
0.038 | 5.1299 | 5.8839 | 0.754
0.0375 | 5.164 | 5.8826 | 0.719
0.037 | 5.1988 | 5.8812 | 0.682
0.0365 | 5.2342 | 5.8799 | 0.646
0.036 | 5.2705 | 5.8785 | 0.608
0.0355 | 5.3074 | 5.8771 | 0.57
0.035 | 5.3452 | 5.8757 | 0.53
0.0345 | 5.3838 | 5.8742 | 0.49
0.034 | 5.4233 | 5.8727 | 0.449
0.0335 | 5.4636 | 5.8712 | 0.408
0.033 | 5.5048 | 5.8697 | 0.365
0.0325 | 5.547 | 5.8681 | 0.321
0.032 | 5.5902 | 5.8664 | 0.276
0.0315 | 5.6344 | 5.8648 | 0.23
0.031 | 5.6796 | 5.8631 | 0.183
0.0305 | 5.726 | 5.8614 | 0.135
0.03 | 5.7735 | 5.8596 | 0.086
0.0295 | 5.8222 | 5.8578 | 0.036
0.029 | 5.8722 | 5.8559 | 0.016
0.0285 | 5.9235 | 5.854 | 0.069
0.028 | 5.9761 | 5.8521 | 0.124
0.0275 | 6.0302 | 5.8501 | 0.18
0.027 | 6.0858 | 5.8481 | 0.238
0.0265 | 6.143 | 5.846 | 0.297
0.026 | 6.2017 | 5.8438 | 0.358
0.0255 | 6.2622 | 5.8416 | 0.421
0.025 | 6.3246 | 5.8393 | 0.485
0.0245 | 6.3888 | 5.837 | 0.552
0.024 | 6.455 | 5.8346 | 0.62
0.0235 | 6.5233 | 5.8322 | 0.691
0.023 | 6.5938 | 5.8296 | 0.764
0.0225 | 6.6667 | 5.827 | 0.84
0.022 | 6.742 | 5.8243 | 0.918
0.0215 | 6.8199 | 5.8215 | 0.998
0.021 | 6.9007 | 5.8187 | 1.082
0.0205 | 6.9843 | 5.8157 | 1.169
0.02 | 7.0711 | 5.8126 | 1.258
0.0195 | 7.1611 | 5.8095 | 1.352
0.019 | 7.2548 | 5.8062 | 1.449
0.0185 | 7.3521 | 5.8028 | 1.549
0.018 | 7.4536 | 5.7993 | 1.654
0.0175 | 7.5593 | 5.7956 | 1.764
0.017 | 7.6696 | 5.7918 | 1.878
0.0165 | 7.785 | 5.7878 | 1.997
0.016 | 7.9057 | 5.7837 | 2.122
0.0155 | 8.0322 | 5.7794 | 2.253
0.015 | 8.165 | 5.7749 | 2.39
0.0145 | 8.3045 | 5.7702 | 2.534
0.014 | 8.4515 | 5.7653 | 2.686
0.0135 | 8.6066 | 5.7602 | 2.846
0.013 | 8.7706 | 5.7547 | 3.016
0.0125 | 8.9443 | 5.749 | 3.195
0.012 | 9.1287 | 5.743 | 3.386
0.0115 | 9.325 | 5.7366 | 3.588
0.011 | 9.5346 | 5.7299 | 3.805
0.0105 | 9.759 | 5.7228 | 4.036
0.01 | 10 | 5.7151 | 4.285
0.0095 | 10.2598 | 5.707 | 4.553
0.009 | 10.5409 | 5.6983 | 4.843
0.0085 | 10.8465 | 5.6889 | 5.158
0.008 | 11.1803 | 5.6787 | 5.502
0.0075 | 11.547 | 5.6677 | 5.879
0.007 | 11.9523 | 5.6557 | 6.297
𝐇_𝑽=𝐇_(𝐕,𝐑)+𝐇_(𝐕,𝐀)
𝐇𝐕=(𝛌⋅𝐥/𝐝+𝚺𝛇)⋅𝐯^𝟐/(𝟐⋅𝐠)
𝐇_𝒕𝒐𝒕=𝐇_𝐕+𝐇_𝒈𝒆𝒐
𝑅ⅇ=(𝑣⋅𝑑)/𝜈
1/√𝜆=−2𝑙𝑔[2,51/(𝑅_𝑒⋅√𝜆)+𝑘/𝑑⋅0,269]
𝐇_𝒕𝒐𝒕=𝐇_𝐕+𝐇_𝒈𝒆𝒐
Note on H8: Bei Abwasser mit Fäkalien bis DN 65 Pumpen mit Schneidrad verwednen, ab DN80 Pumpen mit Freistromlaufrad verwenden

## 3 (hidden)
|  | Spalte1 | Nennweite [mm] | Rohrwerkstoff | Außen-Durchmesser [mm] | Wanddicke [mm] | Innen-Durchmesser [mm] | Wasserinhalt I [I/m] | Rohrrauheit-Koeffizient k | k/d Abwasser | Querschnitt [m2] | kb bei Abwasser 0,25 | k/d | Höhe Bogen 3*D [mm] | Baulänge Armaturen Schieber&Rück-schlagklappe [mm] | Summe aus Bogen und Armaturen [mm]
|  | Kunststoff PVC-U DIN 8062 | DN10 | PVC-U | 16 | 1.2 | 13.6 | 0.14519 | 0.002 | 0.018382 | 0.00014519 | 0.25 | 0.00014706
|  | Kunststoff PVC-U DIN 8062 | DN15 | PVC-U | 20 | 1.5 | 17 | 0.22687 | 0.002 | 0.014706 | 0.00022687 | 0.25 | 0.00011765 | 54 | 260 | 314
|  | Kunststoff PVC-U DIN 8062 | DN20 | PVC-U | 25 | 1.9 | 21.2 | 0.35281 | 0.002 | 0.011792 | 0.00035281 | 0.25 | 9.434e-05 | 68 | 300 | 368
|  | Kunststoff PVC-U DIN 8062 | DN25 | PVC-U | 32 | 2.4 | 27.2 | 0.58077 | 0.002 | 0.0091912 | 0.00058077 | 0.25 | 7.3529e-05 | 84.5 | 320 | 404.5
|  | Kunststoff PVC-U DIN 8062 | DN32 | PVC-U | 40 | 3 | 34 | 0.90746 | 0.002 | 0.0073529 | 0.00090746 | 0.25 | 5.8824e-05 | 105.5 | 360 | 465.5
|  | Kunststoff PVC-U DIN 8062 | DN40 | PVC-U | 50 | 3.7 | 42.6 | 1.4246 | 0.002 | 0.0058685 | 0.0014246 | 0.25 | 4.6948e-05 | 130.5 | 400 | 530.5
|  | Kunststoff PVC-U DIN 8062 | DN50 | PVC-U | 63 | 4.7 | 53.6 | 2.2553 | 0.002 | 0.0046642 | 0.0022553 | 0.25 | 3.7313e-05 | 163.5 | 460 | 623.5
|  | Kunststoff PVC-U DIN 8062 | DN65 | PVC-U | 75 | 5.6 | 63.8 | 3.1953 | 0.002 | 0.0039185 | 0.0031953 | 0.25 | 3.1348e-05 | 197.5 | 580 | 777.5
|  | Kunststoff PVC-U DIN 8062 | DN80 | PVC-U | 90 | 6.7 | 76.6 | 4.606 | 0.002 | 0.0032637 | 0.004606 | 0.25 | 2.611e-05 | 236.5 | 620 | 856.5
|  | Kunststoff PVC-U DIN 8062 | DN100 | PVC-U | 110 | 8.2 | 93.6 | 6.8774 | 0.002 | 0.0026709 | 0.0068774 | 0.25 | 2.1368e-05 | 288.5 | 700 | 988.5
|  | Kunststoff PVC-U DIN 8062 | DN125 | PVC-U | 140 | 10.4 | 119.2 | 11.1538 | 0.002 | 0.0020973 | 0.011154 | 0.25 | 1.6779e-05 | 300 | 800 | 1100
|  | Kunststoff PVC-U DIN 8062 | DN150 | PVC-U | 160 | 11.9 | 136.2 | 14.5621 | 0.002 | 0.0018355 | 0.014562 | 0.25 | 1.4684e-05 | 301.05 | 960 | 1261.05
|  | Kunststoff PVC-U DIN 8062 | DN200 | PVC-U | 200 | 14.9 | 170.2 | 22.7399 | 0.002 | 0.0014689 | 0.02274 | 0.25 | 1.1751e-05
|  | Kunststoff PVC-U DIN 8062 | DN250 | PVC-U | 250 | 18.6 | 212.8 | 35.5478 | 0.002 | 0.0011748 | 0.035548 | 0.25 | 9.3985e-06
|  | Kunststoff PVC-U DIN 8062 | DN315 | PVC-U | 315 | 23.4 | 268.2 | 56.466 | 0.002 | 0.00093214 | 0.056466 | 0.25 | 7.4571e-06
|  | Kunststoff PE-HD DIN 8077 PN16 | DN10 | PE-HD | 16 | 2.2 | 11.6 | 0.10563 | 0.002 | 0.021552 | 0.00010563 | 0.25 | 0.00017241
|  | Kunststoff PE-HD DIN 8077 PN16 | DN15 | PE-HD | 20 | 2.8 | 14.4 | 0.16278 | 0.002 | 0.017361 | 0.00016278 | 0.25 | 0.00013889 | 31.6 | 260 | 291.6
|  | Kunststoff PE-HD DIN 8077 PN16 | DN20 | PE-HD | 32 | 4.4 | 23.2 | 0.42252 | 0.002 | 0.010776 | 0.00042252 | 0.25 | 8.6207e-05 | 50.8 | 300 | 350.8
|  | Kunststoff PE-HD DIN 8077 PN16 | DN32 | PE-HD | 50 | 6.9 | 36.2 | 1.0287 | 0.002 | 0.0069061 | 0.0010287 | 0.25 | 5.5249e-05 | 79.3 | 360 | 439.3
|  | Kunststoff PE-HD DIN 8077 PN16 | DN40 | PE-HD | 63 | 8.6 | 45.8 | 1.6466 | 0.002 | 0.0054585 | 0.0016466 | 0.25 | 4.3668e-05 | 100.2 | 400 | 500.2
|  | Kunststoff PE-HD DIN 8077 PN16 | DN50 | PE-HD | 75 | 10.3 | 54.4 | 2.3231 | 0.002 | 0.0045956 | 0.0023231 | 0.25 | 3.6765e-05 | 119.1 | 460 | 579.1
|  | Kunststoff PE-HD DIN 8077 PN16 | DN65 | PE-HD | 90 | 12.3 | 65.4 | 3.3576 | 0.002 | 0.0038226 | 0.0033576 | 0.25 | 3.0581e-05 | 143.1 | 580 | 723.1
|  | Kunststoff PE-HD DIN 8077 PN16 | DN80 | PE-HD | 110 | 15.1 | 79.8 | 4.9989 | 0.002 | 0.0031328 | 0.0049989 | 0.25 | 2.5063e-05 | 174.7 | 620 | 794.7
|  | Kunststoff PE-HD DIN 8077 PN16 | DN100 | PE-HD | 140 | 19.2 | 101.6 | 8.1032 | 0.002 | 0.0024606 | 0.0081032 | 0.25 | 1.9685e-05 | 222.4 | 700 | 922.4
|  | Kunststoff PE-HD DIN 8077 PN16 | DN125 | PE-HD | 180 | 24.6 | 130.8 | 13.4303 | 0.002 | 0.0019113 | 0.01343 | 0.25 | 1.5291e-05 | 286.2 | 800 | 1086.2
|  | Kunststoff PE-HD DIN 8077 PN16 | DN150 | PE-HD | 200 | 27.4 | 145.2 | 16.5502 | 0.002 | 0.0017218 | 0.01655 | 0.25 | 1.3774e-05 | 317.8 | 960 | 1277.8
|  | Kunststoff PE-HD DIN 8077 PN16 | DN200 | PE-HD | 280 | 38.3 | 203.4 | 32.4767 | 0.002 | 0.0012291 | 0.032477 | 0.25 | 9.8328e-06 | 445.1 | 1200 | 1645.1
|  | Kunststoff PE-HD DIN 8077 PN16 | DN250 | PE-HD | 355 | 48.5 | 258 | 52.2527 | 0.002 | 0.00096899 | 0.052253 | 0.25 | 7.7519e-06 | 564.5 | 1460 | 2024.5
|  | Kunststoff PE-HD DIN 8077 PN10 | DN15 | PE-HD | 20 | 1.9 | 16.2 | 0.20602 | 0.002 | 0.015432 | 0.00020602 | 0.25 | 0.00012346 | 34.3 | 260 | 294.3
|  | Kunststoff PE-HD DIN 8077 PN10 | DN20 | PE-HD | 25 | 2.3 | 20.4 | 0.32669 | 0.002 | 0.012255 | 0.00032669 | 0.25 | 9.8039e-05 | 43.1 | 300 | 343.1
|  | Kunststoff PE-HD DIN 8077 PN10 | DN25 | PE-HD | 32 | 2.9 | 26.2 | 0.53886 | 0.002 | 0.009542 | 0.00053886 | 0.25 | 7.6336e-05 | 55.3 | 320 | 375.3
|  | Kunststoff PE-HD DIN 8077 PN10 | DN32 | PE-HD | 40 | 3.7 | 32.6 | 0.83427 | 0.002 | 0.0076687 | 0.00083427 | 0.25 | 6.135e-05 | 68.9 | 360 | 428.9
|  | Kunststoff PE-HD DIN 8077 PN10 | DN40 | PE-HD | 50 | 4.6 | 40.8 | 1.3067 | 0.002 | 0.0061275 | 0.0013067 | 0.25 | 4.902e-05 | 86.2 | 400 | 486.2
|  | Kunststoff PE-HD DIN 8077 PN10 | DN50 | PE-HD | 63 | 5.8 | 51.4 | 2.0739 | 0.002 | 0.0048638 | 0.0020739 | 0.25 | 3.8911e-05 | 108.6 | 460 | 568.6
|  | Kunststoff PE-HD DIN 8077 PN10 | DN65 | PE-HD | 75 | 6.8 | 61.4 | 2.9594 | 0.002 | 0.0040717 | 0.0029594 | 0.25 | 3.2573e-05 | 129.6 | 580 | 709.6
|  | Kunststoff PE-HD DIN 8077 PN10 | DN80 | PE-HD | 90 | 8.2 | 73.6 | 4.2523 | 0.002 | 0.0033967 | 0.0042523 | 0.25 | 2.7174e-05 | 155.4 | 620 | 775.4
|  | Kunststoff PE-HD DIN 8077 PN10 | DN100 | PE-HD | 125 | 11.4 | 102.2 | 8.1992 | 0.002 | 0.0024462 | 0.0081992 | 0.25 | 1.9569e-05 | 215.8 | 700 | 915.8
|  | Kunststoff PE-HD DIN 8077 PN10 | DN125 | PE-HD | 160 | 14.6 | 130.8 | 13.4303 | 0.002 | 0.0019113 | 0.01343 | 0.25 | 1.5291e-05 | 276.2 | 800 | 1076.2
|  | Kunststoff PE-HD DIN 8077 PN10 | DN150 | PE-HD | 180 | 16.4 | 147.2 | 17.0093 | 0.002 | 0.0016984 | 0.017009 | 0.25 | 1.3587e-05 | 310.8 | 960 | 1270.8
|  | Kunststoff PE-HD DIN 8077 PN10 | DN200 | PE-HD | 250 | 22.7 | 204.6 | 32.861 | 0.002 | 0.0012219 | 0.032861 | 0.25 | 9.7752e-06 | 431.9 | 1200 | 1631.9
|  | Kunststoff PE-HD DIN 8077 PN10 | DN250 | PE-HD | 315 | 28.6 | 257.8 | 52.1718 | 0.002 | 0.00096974 | 0.052172 | 0.25 | 7.758e-06 | 544.2 | 1460 | 2004.2
|  | Kunststoff PE-HD DIN 8077 PN10 | DN300 | PE-HD | 355 | 32.2 | 290.6 | 66.292 | 0.002 | 0.00086029 | 0.066292 | 0.25 | 6.8823e-06 | 613.4
|  | Kunststoff PE-HD DIN 8077 PN10 | DN350 | PE-HD | 450 | 40.9 | 368.2 | 106.4234 | 0.002 | 0.00067898 | 0.10642 | 0.25 | 5.4318e-06 | 777.3
|  | Kunststoff PE-HD DIN 8077 PN10 | DN400 | PE-HD | 500 | 45.4 | 409.2 | 131.444 | 0.002 | 0.00061095 | 0.13144 | 0.25 | 4.8876e-06 | 863.8
|  | Abflussrohr SML DIN 19522 | DN40 | Grauguss | 48 | 3 | 42 | 1.3847 | 0.2 | 0.0059524 | 0.0013847 | 0.25 | 0.0047619 | 87 | 400 | 487
|  | Abflussrohr SML DIN 19522 | DN50 | Grauguss | 58 | 3.5 | 51 | 2.0418 | 0.2 | 0.004902 | 0.0020418 | 0.25 | 0.0039216 | 105.5 | 460 | 565.5
|  | Abflussrohr SML DIN 19522 | DN70 | Grauguss | 78 | 3.5 | 71 | 3.9572 | 0.2 | 0.0035211 | 0.0039572 | 0.25 | 0.0028169 | 145.5 | 580 | 725.5
|  | Abflussrohr SML DIN 19522 | DN80 | Grauguss | 83 | 3.5 | 76 | 4.5342 | 0.2 | 0.0032895 | 0.0045342 | 0.25 | 0.0026316 | 155.5 | 620 | 775.5
|  | Abflussrohr SML DIN 19522 | DN100 | Grauguss | 110 | 3.5 | 103 | 8.3281 | 0.2 | 0.0024272 | 0.0083281 | 0.25 | 0.0019417 | 209.5 | 700 | 909.5
|  | Abflussrohr SML DIN 19522 | DN125 | Grauguss | 135 | 4 | 127 | 12.6613 | 0.2 | 0.0019685 | 0.012661 | 0.25 | 0.0015748 | 258 | 800 | 1058
|  | Abflussrohr SML DIN 19522 | DN150 | Grauguss | 160 | 4 | 152 | 18.1366 | 0.2 | 0.0016447 | 0.018137 | 0.25 | 0.0013158 | 308 | 960 | 1268
|  | Abflussrohr SML DIN 19522 | DN200 | Grauguss | 210 | 5 | 200 | 31.4 | 0.2 | 0.00125 | 0.0314 | 0.25 | 0.001
|  | Abflussrohr SML DIN 19522 | DN250 | Grauguss | 274 | 5.5 | 263 | 54.2977 | 0.2 | 0.00095057 | 0.054298 | 0.25 | 0.00076046
|  | Abflussrohr SML DIN 19522 | DN300 | Grauguss | 326 | 6 | 314 | 77.3979 | 0.2 | 0.00079618 | 0.077398 | 0.25 | 0.00063694
|  | Abflussrohr SML DIN 19522 | DN400 | Grauguss | 429 | 8.1 | 412.8 | 133.767 | 0.2 | 0.00060562 | 0.13377 | 0.25 | 0.0004845
|  | Abflussrohr SML DIN 19522 | DN500 | Grauguss | 532 | 9 | 514 | 207.3939 | 0.2 | 0.00048638 | 0.20739 | 0.25 | 0.00038911
|  | Abflussrohr SML DIN 19522 | DN600 | Grauguss | 635 | 9.9 | 615.2 | 297.0998 | 0.2 | 0.00040637 | 0.2971 | 0.25 | 0.0003251
|  | Stahl nach DIN EN 1220 | DN10 | Stahl (geschw.) | 17.2 | 1.8 | 13.6 | 0.14519 | 0.05 | 0.018382 | 0.00014519 | 0.25 | 0.0036765 | 29
|  | Stahl nach DIN EN 1220 | DN15 | Stahl (geschw.) | 21.3 | 2 | 17.3 | 0.23494 | 0.05 | 0.014451 | 0.00023494 | 0.25 | 0.0028902 | 36.6 | 260 | 296.6
|  | Stahl nach DIN EN 1220 | DN20 | Stahl (geschw.) | 26.9 | 2 | 22.9 | 0.41166 | 0.05 | 0.010917 | 0.00041166 | 0.25 | 0.0021834 | 47.8 | 300 | 347.8
|  | Stahl nach DIN EN 1220 | DN25 | Stahl (geschw.) | 33.7 | 2 | 29.7 | 0.69244 | 0.05 | 0.0084175 | 0.00069244 | 0.25 | 0.0016835 | 61.4 | 320 | 381.4
|  | Stahl nach DIN EN 1220 | DN32 | Stahl (geschw.) | 42.4 | 2.3 | 37.8 | 1.1216 | 0.05 | 0.0066138 | 0.0011216 | 0.25 | 0.0013228 | 77.9 | 360 | 437.9
|  | Stahl nach DIN EN 1220 | DN40 | Stahl (geschw.) | 48.3 | 2.3 | 43.7 | 1.4991 | 0.05 | 0.0057208 | 0.0014991 | 0.25 | 0.0011442 | 89.7 | 400 | 489.7
|  | Stahl nach DIN EN 1220 | DN50 | Stahl (geschw.) | 60.3 | 2.3 | 55.7 | 2.4355 | 0.05 | 0.0044883 | 0.0024355 | 0.25 | 0.00089767 | 113.7 | 460 | 573.7
|  | Stahl nach DIN EN 1220 | DN65 | Stahl (geschw.) | 76.1 | 2.6 | 70.9 | 3.946 | 0.05 | 0.0035261 | 0.003946 | 0.25 | 0.00070522 | 144.4 | 580 | 724.4
|  | Stahl nach DIN EN 1220 | DN80 | Stahl (geschw.) | 88.9 | 2.9 | 83.1 | 5.4209 | 0.05 | 0.0030084 | 0.0054209 | 0.25 | 0.00060168 | 169.1 | 620 | 789.1
|  | Stahl nach DIN EN 1220 | DN100 | Stahl (geschw.) | 114.3 | 3.2 | 107.9 | 9.1393 | 0.05 | 0.002317 | 0.0091393 | 0.25 | 0.00046339 | 219 | 700 | 919
|  | Stahl nach DIN EN 1220 | DN125 | Stahl (geschw.) | 139.7 | 3.6 | 132.5 | 13.7817 | 0.05 | 0.0018868 | 0.013782 | 0.25 | 0.00037736 | 268.6 | 800 | 1068.6
|  | Stahl nach DIN EN 1220 | DN150 | Stahl (geschw.) | 168.3 | 4 | 160.3 | 20.1714 | 0.05 | 0.0015596 | 0.020171 | 0.25 | 0.00031192 | 324.6 | 960 | 1284.6
|  | Stahl nach DIN EN 1220 | DN200 | Stahl (geschw.) | 219.1 | 4.5 | 210.1 | 34.6515 | 0.05 | 0.0011899 | 0.034651 | 0.25 | 0.00023798 | 424.7 | 1200 | 1624.7
|  | Stahl nach DIN EN 1220 | DN250 | Stahl (geschw.) | 273 | 5 | 263 | 54.2977 | 0.05 | 0.00095057 | 0.054298 | 0.25 | 0.00019011 | 531 | 1460 | 1991
|  | Stahl nach DIN EN 1220 | DN300 | Stahl (geschw.) | 323.9 | 5.6 | 312.7 | 76.7583 | 0.05 | 0.00079949 | 0.076758 | 0.25 | 0.0001599 | 631
|  | Stahl nach DIN EN 1220 | DN350 | Stahl (geschw.) | 355.6 | 5.6 | 344.4 | 93.1099 | 0.05 | 0.0007259 | 0.09311 | 0.25 | 0.00014518 | 694.4
|  | Stahl nach DIN EN 1220 | DN400 | Stahl (geschw.) | 406.4 | 6.3 | 393.8 | 121.7366 | 0.05 | 0.00063484 | 0.12174 | 0.25 | 0.00012697 | 793.9
|  | Stahl nach DIN EN 1220 | DN500 | Stahl (geschw.) | 508 | 6.3 | 495.4 | 192.6556 | 0.05 | 0.00050464 | 0.19266 | 0.25 | 0.00010093 | 997.1
|  | Stahl nach DIN EN 1220 | DN600 | Stahl (geschw.) | 610 | 6.3 | 597.4 | 280.1561 | 0.05 | 0.00041848 | 0.28016 | 0.25 | 8.3696e-05 | 1201.1
|  | Edelstahl nach DIN EN 10312 | DN10 | Edelstahl | 12 | 1 | 10 | 0.0785 | 0.001 | 0.025 | 7.85e-05 | 0.25 | 0.0001 | 21
|  | Edelstahl nach DIN EN 10312 | DN15 | Edelstahl | 18 | 1 | 16 | 0.20096 | 0.001 | 0.015625 | 0.00020096 | 0.25 | 6.25e-05 | 33 | 260 | 293
|  | Edelstahl nach DIN EN 10312 | DN20 | Edelstahl | 22 | 1 | 20 | 0.314 | 0.001 | 0.0125 | 0.000314 | 0.25 | 5e-05 | 41 | 300 | 341
|  | Edelstahl nach DIN EN 10312 | DN25 | Edelstahl | 28 | 1.5 | 25 | 0.49063 | 0.001 | 0.01 | 0.00049063 | 0.25 | 4e-05 | 51.5 | 320 | 371.5
|  | Edelstahl nach DIN EN 10312 | DN32 | Edelstahl | 35 | 1.5 | 32 | 0.80384 | 0.001 | 0.0078125 | 0.00080384 | 0.25 | 3.125e-05 | 65.5 | 360 | 425.5
|  | Edelstahl nach DIN EN 10312 | DN40 | Edelstahl | 42 | 1.5 | 39 | 1.194 | 0.001 | 0.0064103 | 0.001194 | 0.25 | 2.5641e-05 | 79.5 | 400 | 479.5
|  | Edelstahl nach DIN EN 10312 | DN50 | Edelstahl | 54 | 2 | 50 | 1.9625 | 0.001 | 0.005 | 0.0019625 | 0.25 | 2e-05 | 102 | 460 | 562
|  | Edelstahl nach DIN EN 10312 | DN65 | Edelstahl | 76.1 | 2 | 72.1 | 4.0808 | 0.001 | 0.0034674 | 0.0040808 | 0.25 | 1.387e-05 | 146.2 | 580 | 726.2
|  | Edelstahl nach DIN EN 10312 | DN80 | Edelstahl | 88.9 | 2 | 84.9 | 5.6583 | 0.001 | 0.0029446 | 0.0056583 | 0.25 | 1.1779e-05 | 171.8 | 620 | 791.8
|  | Edelstahl nach DIN EN 10312 | DN100 | Edelstahl | 108 | 2.5 | 103 | 8.3281 | 0.001 | 0.0024272 | 0.0083281 | 0.25 | 9.7087e-06 | 208.5 | 700 | 908.5
|  | Edelstahl nach DIN EN 10312 | DN125 | Edelstahl | 133 | 3 | 127 | 12.6613 | 0.001 | 0.0019685 | 0.012661 | 0.25 | 7.874e-06 | 257 | 800 | 1057
|  | Edelstahl nach DIN EN 10312 | DN150 | Edelstahl | 159 | 3 | 153 | 18.3761 | 0.001 | 0.001634 | 0.018376 | 0.25 | 6.5359e-06 | 309 | 960 | 1269
|  | Edelstahl nach DIN EN 10312 | DN200 | Edelstahl | 219 | 3 | 213 | 35.6147 | 0.001 | 0.0011737 | 0.035615 | 0.25 | 4.6948e-06 | 429 | 1200 | 1629
|  | Edelstahl nach DIN EN 10312 | DN250 | Edelstahl | 267 | 3 | 261 | 53.475 | 0.001 | 0.00095785 | 0.053475 | 0.25 | 3.8314e-06 | 525 | 1460 | 1985
|  | PE HD 100 DIN EN 12201-2 SDR17 | DN32 | PE-HD | 40 | 2.4 | 35.2 | 0.97265 | 0.001 | 0.0071023 | 0.00097265 | 0.25 | 2.8409e-05 | 72.8 | 360 | 432.8
|  | PE HD 100 DIN EN 12201-2 SDR17 | DN40 | PE-HD | 50 | 3 | 44 | 1.5198 | 0.001 | 0.0056818 | 0.0015198 | 0.25 | 2.2727e-05 | 91 | 400 | 491
|  | PE HD 100 DIN EN 12201-2 SDR17 | DN50 | PE-HD | 63 | 3.8 | 55.4 | 2.4093 | 0.001 | 0.0045126 | 0.0024093 | 0.25 | 1.8051e-05 | 114.6 | 460 | 574.6
|  | PE HD 100 DIN EN 12201-2 SDR17 | DN65 | PE-HD | 75 | 4.5 | 66 | 3.4195 | 0.001 | 0.0037879 | 0.0034195 | 0.25 | 1.5152e-05 | 136.5 | 580 | 716.5
|  | PE HD 100 DIN EN 12201-2 SDR17 | DN80 | PE-HD | 90 | 5.4 | 79.2 | 4.924 | 0.001 | 0.0031566 | 0.004924 | 0.25 | 1.2626e-05 | 163.8 | 620 | 783.8
|  | PE HD 100 DIN EN 12201-2 SDR17 | DN100 | PE-HD | 110 | 6.6 | 96.8 | 7.3556 | 0.001 | 0.0025826 | 0.0073556 | 0.25 | 1.0331e-05 | 200.2 | 700 | 900.2
|  | PE HD 100 DIN EN 12201-2 SDR17 | DN125 | PE-HD | 140 | 8.3 | 123.4 | 11.9536 | 0.001 | 0.0020259 | 0.011954 | 0.25 | 8.1037e-06 | 255.1 | 800 | 1055.1
|  | PE HD 100 DIN EN 12201-2 SDR17 | DN150 | PE-HD | 180 | 10.7 | 158.6 | 19.7459 | 0.001 | 0.0015763 | 0.019746 | 0.25 | 6.3052e-06 | 327.9 | 960 | 1287.9
|  | PE HD 100 DIN EN 12201-2 SDR17 | DN200 | PE-HD | 225 | 13.4 | 198.2 | 30.8373 | 0.001 | 0.0012614 | 0.030837 | 0.25 | 5.0454e-06 | 409.8 | 1200 | 1609.8
|  | PE HD 100 DIN EN 12201-2 SDR17 | DN250 | PE-HD | 280 | 16.6 | 246.8 | 47.8145 | 0.001 | 0.001013 | 0.047815 | 0.25 | 4.0519e-06 | 510.2 | 1460 | 1970.2
|  | Spalte1 |  |  |  | Stahlrohrbogen
|  | Kunststoff PVC-U DIN 8062 |  |  |  | Rohrbogenmaß | Ø - | Bauart - |  | Bauart -
|  | Kunststoff PE-HD DIN 8077 PN16 | [5 empty] | 2 D |  | 3 D
|  | Kunststoff PE-HD DIN 8077 PN10 |  |  |  | DN | Durchmesser | R | H | R | H
Abflussrohr SML DIN 19522
|  | Stahl nach DIN EN 1220 |  |  |  | 15 | 21.3 | 25 | 36 | 28 | 38
|  | Edelstahl nach DIN EN 10312 |  |  |  | 20 | 26.9 | 25 | 39 | 29 | 43
|  | PE HD 100 DIN EN 12201-2 SDR17 |  |  |  | 25 | 33.7 | 28 | 42 | 38 | 55
|  | Nennweiten |  |  |  | 32 | 42.4 | 32 | 53 | 48 | 69
[6 empty] | 40 | 48.3 | 38 | 62 | 57 | 82
|  | Spalte1 |  |  |  | 50 | 60.3 | 51 | 81 | 76 | 106
|  | DN10 |  |  |  | 65 | 76.1 | 63 | 102 | 95 | 133
|  | DN15 |  |  |  | 80 | 88.9 | 76 | 121 | 114 | 159
|  | DN20 |  |  |  | 100 | 114.3 | 102 | 159 | 152 | 209
|  | DN25 |  |  |  | 125 | 139.7 | 127 | 197 | 190 | 260
|  | DN32 |  |  |  | 150 | 168.3 | 152 | 237 | 229 | 313
|  | DN40 |  |  |  | 200 | 219.1 | 203 | 313 | 305 | 414
|  | DN50 |  |  |  | 250 | 273 | 254 | 391 | 381 | 518
DN65
|  | DN80 |  |  |  | Graugussrohrbogen
|  | DN100 | [8 empty] | SML
|  | DN125 | [8 empty] | DN | x | 2*x
|  | DN150 | [8 empty] | 50 | 75 | 150
|  | DN200 | [8 empty] | 80 | 95 | 190
|  | DN250 | [8 empty] | 100 | 110 | 220
[11 empty] | 125 | 125 | 250
[11 empty] | 150 | 145 | 290
[11 empty] | 200 | 180 | 360
https://www.youtube.com/watch?v=uGpPJauKHeY&ab_channel=AndreasGross
Biegeradius
PVC-U
[11 empty] | DN | E | Z | Z+E*0,5
[11 empty] | 15 | 28 | 40 | 54
[11 empty] | 20 | 36 | 50 | 68
[11 empty] | 25 | 41 | 64 | 84.5
[11 empty] | 32 | 51 | 80 | 105.5
[11 empty] | 40 | 61 | 100 | 130.5
[11 empty] | 50 | 75 | 126 | 163.5
[11 empty] | 63 | 95 | 150 | 197.5
[11 empty] | 80 | 113 | 180 | 236.5
[11 empty] | 100 | 137 | 220 | 288.5
[11 empty] | 150 | 189 | 207 | 301.5
1/√𝜆=−2𝑙𝑔[2,51/(𝑅_𝑒⋅√𝜆)+𝑘/𝑑⋅0,269]
𝑅ⅇ=(𝑣⋅𝑑)/𝜈

## 4 (hidden)
Diagramme erstellen Excel mit Funktionen
Pumpen |  | Hydraulik | Behälter | Nutzvolumen in [l] bei Anschlußhöhe mitte Zulauf in [mm] |  |  |  |  | Nennleistung | Schalthäufigkeit | [5 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=ynuNqJ05ldM
Anzahl |  |  |  | 180 | 250 | 320 | 700 | vertikal | kW | h-1
[16 empty] | U2 | Hydraulik
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 | Spalte4 | Spalte5 | Spalte6 | Spalte7 | Spalte8 | Spalte9 | Spalte10 | Spalte11 | [5 empty] | 2 | Pumpenanzahl
1 | US1 | US1 | .40 | 10 | - | - | - | 17 | 0.75 | 60 | FALSE | 0 | 1 | #DIV/0!
1 | U1 | U1 | .60 | 20 | - | - | - | 30 | 0.75 | 60 | FALSE | 0 | 2 | #DIV/0! |  | UZ2 | Pumpenbezeichnung | Treffer | 1
1 | U1 | U1 | .100 | 30 | 44 | - | - | 62 | 0.75 | 60 | FALSE | 0 | 3 | #DIV/0!
1 | US1 | US1 | .100 | 30 | 46 | - | - | 64 | 0.75 | 60 | FALSE | 0 | 4 | #DIV/0! | Zeilenfindung
1 | U2 | U2 | .100 | 30 | 44 | - | - | 62 | 1.5 | 60 | FALSE | 0 | 5 | #DIV/0! | 15
1 | US2 | US2 | .100 | 30 | 46 | - | - | 64 | 1.5 | 60 | FALSE | 0 | 6 | #DIV/0!
1 | U3 | U3 | .100 | - | 38 | - | - | 58 | 2.2 | 60 | FALSE | 0 | 7 | #DIV/0!
1 | U3 | U3 | .300 | - | 113 | 113 | - | 133 | 2.2 | 60 | FALSE | 0 | 8 | #DIV/0!
1 | U4 | U4 | .100 | - | 38 | - | - | 58 | 3 | 60 | FALSE | 0 | 9 | #DIV/0!
1 | U4 | U4 | .300 | - | 113 | 113 | - | 133 | 3 | 60 | FALSE | 0 | 10 | #DIV/0!
1 | U5 | U5 | .100 | - | 38 | - | - | 58 | 4.2 | 60 | FALSE | 0 | 11 | #DIV/0!
1 | U5 | U5 | .300 | - | 113 | 113 | - | 133 | 4.2 | 60 | FALSE | 0 | 12 | #DIV/0!
2 | U1 | UZ1 | .150 | 57 | 83 | - | - | 91 | 0.75 | 60 | FALSE | 0 | 13 | #DIV/0!
2 | US1 | UZS1 | .150 | - | 85 | - | - | 95 | 0.75 | 60 | FALSE | 0 | 14 | #DIV/0!
2 | U2 | UZ2 | .150 | 57 | 83 | - | - | 91 | 1.5 | 60 | TRUE | 1 | 15 | 15
2 | US2 | UZS2 | .150 | - | 85 | - | - | 95 | 1.5 | 60 | FALSE | 0 | 16 | #DIV/0!
2 | U3 | UZ3 | .150 | - | 65 | - | - | 75 | 2.2 | 60 | FALSE | 0 | 17 | #DIV/0!
2 | U3 | UZ3 | .300 | - | 113 | 113 | - | 133 | 2.2 | 60 | FALSE | 0 | 18 | #DIV/0!
2 | U3 | UZ3 | .450 | - | - | - | 290 | - | 2.2 | 60 | FALSE | 0 | 19 | #DIV/0!
2 | U3 | UZ3 | .900 | - | - | - | 580 | - | 2.2 | 60 | FALSE | 0 | 20 | #DIV/0!
2 | U4 | UZ4 | .150 | - | 65 | - | - | 75 | 3 | 60 | FALSE | 0 | 21 | #DIV/0!
2 | U4 | UZ4 | .300 | - | 113 | 113 | - | 133 | 3 | 60 | FALSE | 0 | 22 | #DIV/0!
2 | U4 | UZ4 | .450 | - | - | - | 290 | - | 3 | 60 | FALSE | 0 | 23 | #DIV/0!
2 | U4 | UZ4 | .900 | - | - | - | 580 | - | 3 | 60 | FALSE | 0 | 24 | #DIV/0!
2 | U5 | UZ5 | .150 | - | 65 | - | - | 75 | 4.2 | 60 | FALSE | 0 | 25 | #DIV/0!
2 | U5 | UZ5 | .300 | - | 113 | 113 | - | 133 | 4.2 | 60 | FALSE | 0 | 26 | #DIV/0!
2 | U5 | UZ5 | .450 | - | - | - | 290 | - | 4.2 | 60 | FALSE | 0 | 27 | #DIV/0!
2 | U5 | UZ5 | .900 | - | - | - | 580 | - | 4.2 | 60 | FALSE | 0 | 28 | #DIV/0!
2 | U10 | UZ10 | .450 | - | - | - | 290 | - | 2.3 | 20 | FALSE | 0 | 29 | #DIV/0!
2 | U10 | UZ10 | .900 | - | - | - | 580 | - | 2.3 | 20 | FALSE | 0 | 30 | #DIV/0!
2 | U11 | UZ11 | .450 | - | - | - | 290 | - | 3.55 | 20 | FALSE | 0 | 31 | #DIV/0!
2 | U11 | UZ11 | .900 | - | - | - | 580 | - | 3.55 | 20 | FALSE | 0 | 32 | #DIV/0!
2 | U12 | UZ12 | .450 | - | - | - | 290 | - | 5.5 | 20 | FALSE | 0 | 33 | #DIV/0!
2 | U12 | UZ12 | .900 | - | - | - | 580 | - | 5.5 | 20 | FALSE | 0 | 34 | #DIV/0!
2 | U13 | UZ13 | .450 | - | - | - | 290 | - | 7.5 | 20 | FALSE | 0 | 35 | #DIV/0!
2 | U13 | UZ13 | .900 | - | - | - | 580 | - | 7.5 | 20 | FALSE | 0 | 36 | #DIV/0!
2 | U14 | UZ14 | .450 | - | - | - | 290 | - | 11 | 15 | FALSE | 0 | 37 | #DIV/0!
2 | U14 | UZ14 | .900 | - | - | - | 580 | - | 11 | 15 | FALSE | 0 | 38 | #DIV/0!
2 | U15 | UZ15 | .450 | - | - | - | 290 | - | 11 | 15 | FALSE | 0 | 39 | #DIV/0!
2 | U15 | UZ15 | .900 | - | - | - | 580 | - | 11 | 15 | FALSE | 0 | 40 | #DIV/0!

## 5 (hidden)
Spalte1
US1
US2
U1
U2
U3
U4
U5
U10
U11
U12
U13
U14
U15
Pumpenkennlinien Fäkalienhebeanlagen
U1 |  | UZ1
Q | H | Q2 | H3 | P
0 | 11.9 | 0 | 11.9 | 0.6 |  | a4 | a3 | a2 | a1 | b
5 | 10.5 | 10 | 10.5 | 0.68 |  |  |  | 0.0041 | 0.2693 | 11.911
10 | 8.8 | 20 | 8.8 | 0.74
12.7 | 7.8 | 25.4 | 7.8 | 0.764
19.8 | 5 | 39.6 | 5 | 0.8 |  | Q | H
23 | 3.6 | 46 | 3.6 | 0.802 |  | 0 | 11.911
26.5 | 1.9 | 53 | 1.9 | 0.796 |  | 5 | 10.462
[6 empty] | 10 | 8.808
[6 empty] | 12.7 | 7.8296
[6 empty] | 19.8 | 4.9715
[6 empty] | 23 | 3.5482
[6 empty] | 26.5 | 1.8953
[5 empty] | Q | 6 | 10.1476
U2 |  | UZ2
Q | H | Q2 | H3 | P |  | a4 | a3 | a2 | a1 | b
0 | 16 | 0 | 16 | 0.9 |  |  |  | 0.0031 | 0.2756 | 15.985
5 | 14.5 | 10 | 14.5 | 1.074
10 | 12.9 | 20 | 12.9 | 1.215 |  | Q | H
12.7 | 12 | 25.4 | 12 | 1.278 |  | 0 | 15.985
19.8 | 9.3 | 39.6 | 9.3 | 1.398 |  | 5 | 14.5295
28 | 5.8 | 56 | 5.8 | 1.454 |  | 10 | 12.919
36 | 2 | 72 | 2 | 1.426 |  | 12.7 | 11.9849
[6 empty] | 19.8 | 9.3128
[6 empty] | 28 | 5.8378
[6 empty] | 36 | 2.0458
[5 empty] | Q | 6 | 14.2198
US1 | [5 empty] | a4 | a3 | a2 | a1 | b
Q | H | Q2 | H3 | P |  |  |  | 0.0236 | 0.7597 | 17.871
0 | 17.9 | 0 | 17.9 | 0.8
2.2 | 16.1 | 4.4 | 16.1 | 0.9 |  | Q | H
2.444 | 15.823 | 4.888 | 15.823 | 0.869 |  | 0 | 17.871
3.9 | 14.5 | 7.8 | 14.5 | 0.9 |  | 2.2 | 16.0854
5.1 | 13.4 | 10.2 | 13.4 | 0.9 |  | 2.444 | 15.8733
6.6 | 11.9 | 13.2 | 11.9 | 1 |  | 3.9 | 14.5492
8.9 | 9.2 | 17.8 | 9.2 | 1 |  | 5.1 | 13.3827
10.1 | 7.8 | 20.2 | 7.8 | 1 |  | 6.6 | 11.829
12.1 | 5.2 | 24.2 | 5.2 | 1.1 |  | 8.9 | 9.2403
13.3 | 3.7 | 26.6 | 3.7 | 1.1 |  | 10.1 | 7.7906
14.1 | 2.4 | 28.2 | 2.4 | 1.1 |  | 12.1 | 5.2234
[6 empty] | 13.3 | 3.5924
[6 empty] | 14.1 | 2.4673
[5 empty] | Q | 6 | 12.4632
US2 | [5 empty] | a4 | a3 | a2 | a1 | b
Q | H | Q2 | H3 | P |  |  |  | 0.0717 | 0.4139 | 25.081
0 | 25.1 | 0 | 25.1 | 1.2
1.4 | 24.4 | 2.8 | 24.4 | 1.3 |  | Q | H
2.1 | 23.9 | 4.2 | 23.9 | 1.3 |  | 0 | 25.081
3.6 | 22.6 | 7.2 | 22.6 | 1.3 |  | 1.4 | 24.361
5.4 | 20.7 | 10.8 | 20.7 | 1.3 |  | 2.1 | 23.8956
6.6 | 19.2 | 13.2 | 19.2 | 1.4 |  | 3.6 | 22.6617
8.2 | 16.9 | 16.4 | 16.9 | 1.4 |  | 5.4 | 20.7552
9.5 | 14.7 | 19 | 14.7 | 1.4 |  | 6.6 | 19.226
10.6 | 12.7 | 21.2 | 12.7 | 1.5 |  | 8.2 | 16.8659
11.8 | 10.2 | 23.6 | 10.2 | 1.5 |  | 9.5 | 14.678
12.5 | 8.8 | 25 | 8.8 | 1.5 |  | 10.6 | 12.6374
13.9 | 5.4 | 27.8 | 5.4 | 1.6 |  | 11.8 | 10.2135
14.7 | 3.5 | 29.4 | 3.5 | 1.5 |  | 12.5 | 8.7041
[6 empty] | 13.9 | 5.4746
[6 empty] | 14.7 | 3.503
[5 empty] | Q | 6 | 20.0164
U3 |  | UZ3 |  |  |  | a4 | a3 | a2 | a1 | b
Q | H | Q2 | H3 | P |  |  |  | 0.0004 | 0.1582 | 13.483
0 | 13.5 | 0 | 13.5 | 1.31
8.4 | 12.1 | 16.8 | 12.1 | 1.56 |  | Q | H
12.7 | 11.4 | 25.4 | 11.4 | 1.67 |  | 0 | 13.483
19.8 | 10.2 | 39.6 | 10.2 | 1.86 |  | 8.4 | 12.1259
27.5 | 8.8 | 55 | 8.8 | 2.03 |  | 12.7 | 11.4093
41.6 | 6.2 | 83.2 | 6.2 | 2.3 |  | 19.8 | 10.1938
55 | 3.5 | 110 | 3.5 | 2.5 |  | 27.5 | 8.83
[6 empty] | 41.6 | 6.2097
[6 empty] | 55 | 3.572
[5 empty] | Q | 6 | 12.5194
U4 |  | UZ4
Q | H | Q2 | H3 | P |  | a4 | a3 | a2 | a1 | b
0 | 17.2 | 0 | 17.2 | 1.64 |  |  |  | 0.0007 | 0.1768 | 17.175
8.4 | 15.6 | 16.8 | 15.6 | 1.95
12.7 | 14.8 | 25.4 | 14.8 | 2.09 |  | Q | H
19.8 | 13.4 | 39.6 | 13.4 | 2.3 |  | 0 | 17.175
27.5 | 11.8 | 55 | 11.8 | 2.49 |  | 8.4 | 15.6405
41.6 | 8.6 | 83.2 | 8.6 | 2.74 |  | 12.7 | 14.8167
50 | 6.5 | 100 | 6.5 | 2.84 |  | 19.8 | 13.3999
60 | 4 | 120 | 4 | 2.89 |  | 27.5 | 11.7836
[6 empty] | 41.6 | 8.6087
[6 empty] | 50 | 6.585
[6 empty] | 60 | 4.047
[5 empty] | Q | 6 | 16.089
U5 |  | UZ5
Q | H | Q2 | H3 | P |  | a4 | a3 | a2 | a1 | b
0 | 23 | 0 | 23 | 2.4 |  |  |  | 0.0017 | 0.1367 | 22.993
8.4 | 21.7 | 16.8 | 21.7 | 2.89
12.7 | 21 | 25.4 | 21 | 3.11 |  | Q | H
19.8 | 19.6 | 39.6 | 19.6 | 3.45 |  | 0 | 22.993
27.5 | 18 | 55 | 18 | 3.75 |  | 8.4 | 21.7248
41.6 | 14.4 | 83.2 | 14.4 | 4.16 |  | 12.7 | 20.9827
50 | 11.9 | 100 | 11.9 | 4.31 |  | 19.8 | 19.6199
65 | 7 | 130 | 7 | 4.42 |  | 27.5 | 17.9481
71.5 | 4.6 | 143 | 4.6 | 4.39 |  | 41.6 | 14.3643
[6 empty] | 50 | 11.908
[6 empty] | 65 | 6.925
[6 empty] | 71.5 | 4.5281
[5 empty] | Q | 6 | 22.1116
UZ10
Q | H | P |  |  |  | a4 | a3 | a2 | a1 | b
0 | 9.39 | 1.35 |  |  |  |  | 4e-06 | 0.0008 | 0.0188 | 9.3687
13.13 | 8.96 | 1.52 |  |  |  | Q | H
25.76 | 8.37 | 1.63 |  |  |  | 0 | 9.3687
38.92 | 7.61 | 1.71 |  |  |  | 13.13 | 8.993
51.88 | 6.73 | 1.78 |  |  |  | 25.76 | 8.4219
64.81 | 5.77 | 1.86 |  |  |  | 38.92 | 7.661
77.86 | 4.78 | 1.94 |  |  |  | 51.88 | 6.7987
91.11 | 3.83 | 2.04 |  |  |  | 64.81 | 5.8789
103.71 | 3.04 | 2.14 |  |  |  | 77.86 | 4.9432
116.06 | 2.47 | 2.24 |  |  |  | 91.11 | 4.0402
[6 empty] | 103.71 | 3.2763
[6 empty] | 116.06 | 2.6641
[5 empty] | Q | 6 | 9.228
UZ11
Q | H | P |  |  |  | a4 | a3 | a2 | a1 | b
0 | 11.73 | 2.1 |  |  |  |  | 3e-06 | 0.0007 | 0.0188 | 11.703
16.4 | 11.19 | 2.36 |  |  |  | Q | H
32.18 | 10.46 | 2.53 |  |  |  | 0 | 11.703
48.62 | 9.5 | 2.67 |  |  |  | 16.4 | 11.2196
64.8 | 8.41 | 2.78 |  |  |  | 32.18 | 10.4731
80.96 | 7.21 | 2.9 |  |  |  | 48.62 | 9.479
97.26 | 5.98 | 3.03 |  |  |  | 64.8 | 8.3617
113.81 | 4.78 | 3.18 |  |  |  | 80.96 | 7.1847
129.55 | 3.8 | 3.34 |  |  |  | 97.26 | 6.013
144.97 | 3.09 | 3.49 |  |  |  | 113.81 | 4.9189
[6 empty] | 129.55 | 4.042
[6 empty] | 144.97 | 3.4064
[5 empty] | Q | 6 | 11.5656
UZ12
Q | H | P |  |  |  | a4 | a3 | a2 | a1 | b
0 | 14.8 | 3.55 |  |  |  | 2e-08 | 5e-06 | 0.0002 | 0.0455 | 14.807
25 | 13.8 | 4.04
50 | 12.65 | 4.5 |  |  |  | Q | H
75 | 11.25 | 4.9 |  |  |  | 0 | 14.807
100 | 9.47 | 5.1 |  |  |  | 25 | 13.7242
125 | 7.35 | 5.18 |  |  |  | 50 | 12.532
150 | 5.1 | 5.2 |  |  |  | 75 | 11.0429
[6 empty] | 100 | 9.257
[6 empty] | 125 | 7.3617
[6 empty] | 150 | 5.732
[6 empty] | 175 | 4.9304
[5 empty] | Q | 6 | 14.5401
[6 empty] | 175 | 3.2 | 5.2
UZ13
Q | H | P |  |  |  | a4 | a3 | a2 | a1 | b | Kennlinie gekürzt wie im Katalog
0 | 18.03 | 4.31 |  |  |  | 1e-08 | 4e-06 | 0.0001 | 0.0354 | 18.027
37.15 | 16.7 | 5.25
70.99 | 14.94 | 6.21 |  |  |  | Q | H
91.44 | 13.66 | 6.66 |  |  |  | 0 | 18.027
108.9 | 12.23 | 7 |  |  |  | 37.15 | 16.6639
126.07 | 10.66 | 7.18 |  |  |  | 70.99 | 14.8408
144.5 | 8.86 | 7.29 |  |  |  | 91.44 | 13.267
[6 empty] | 108.9 | 11.5984
[6 empty] | 126.07 | 9.6647
[6 empty] | 144.5 | 7.2908
[6 empty] | 161.32 | 4.8984
[6 empty] | 180.86 | 1.9313
[6 empty] | 198.4 | -0.80412
[5 empty] | Q | 6 | 17.8173
[6 empty] | 161.32 | 7.43 | 7.31
[6 empty] | 180.86 | 6.06 | 7.39
[6 empty] | 198.4 | 4.98 | 7.35
UZ14
Q | H | P |  |  |  | a4 | a3 | a2 | a1 | b
0 | 21.65 | 5.44 | [5 empty] | 0.0002 | 0.0217 | 21.774
25 | 21.15 | 6.35
50 | 20.25 | 7.35 |  |  |  | Q | H
75 | 19 | 8.35 |  |  |  | 0 | 21.774
100 | 17.45 | 9.35 |  |  |  | 25 | 21.1065
125 | 15.55 | 10.05 |  |  |  | 50 | 20.189
150 | 13.45 | 10.55 |  |  |  | 75 | 19.0215
[6 empty] | 100 | 17.604
[6 empty] | 125 | 15.9365
[6 empty] | 150 | 14.019
[6 empty] | 175 | 11.8515
[6 empty] | 200.16 | 9.4177
[5 empty] | Q | 6 | 21.6366
[6 empty] | 175 | 11.18 | 10.9
[6 empty] | 200.16 | 8.8 | 11.11
UZ15
Q | H | P |  |  |  | a4 | a3 | a2 | a1 | b
0 | 24.2 | 6.96 |  |  |  |  | 7e-07 | 0.0003 | 0.01 | 24.228
25 | 23.82 | 7.95
50 | 23 | 9 |  |  |  | Q | H
75 | 21.85 | 10.05 |  |  |  | 0 | 24.228
100 | 20.5 | 11.1 |  |  |  | 25 | 23.8014
[6 empty] | 50 | 23.0655
[6 empty] | 75 | 22.0858
[6 empty] | 100 | 20.928
[6 empty] | 125 | 19.6577
[6 empty] | 150 | 18.3405
[6 empty] | 175 | 17.0421
[6 empty] | 200.16 | 15.8206
[5 empty] | Q | 6 | 24.1574
[6 empty] | 125 | 19.05 | 12.11
[6 empty] | 150 | 17.5 | 13
[6 empty] | 175 | 15.85 | 13.75
[6 empty] | 200.16 | 14.2 | 14.52
𝑅ⅇ=(𝑣⋅𝑑)/𝜈

## 7 (hidden)
DIN EN 558
[mm]
| DN | DIN EN558 Reihe1 Schieber | DIN EN558 Reihe1 Rückschlagklappe | Gesamtlänge
10
| 15 | 130 | 130 | 260
| 20 | 150 | 150 | 300
| 25 | 160 | 160 | 320
| 32 | 180 | 180 | 360
| 40 | 200 | 200 | 400
| 50 | 230 | 230 | 460
| 65 | 290 | 290 | 580
| 80 | 310 | 310 | 620
| 100 | 350 | 350 | 700
| 125 | 400 | 400 | 800
| 150 | 480 | 480 | 960
| 200 | 600 | 600 | 1200
| 250 | 730 | 730 | 1460

## 8 (hidden)
Tab8 | Anzahl der Pumpen
1
2
Tab9 | Schachtmaße [mm]
800
1000
1200
1500
2000
2500
-
Tab29 | Pumpendruckstutzen | [mm]
| DN32 | 35
| DN50 | 50
| DN65 | 65
| DN80 | 80
| DN100 | 100
| DN150 | 150
Spalte1
x
-
𝑉_𝑁=𝑄_𝑃/(4⋅𝑧⋅𝑛)
𝑉_𝑁=(𝑄𝑧𝑢⋅(𝑄_𝑃−𝑄_𝑧𝑢 ))/(𝑄_𝑃⋅𝑧 ⋅𝑛)

## 6 (hidden)
DIN EN 12056 -2 (2001/01)
Entwasserungsgegenstand | System I | System II | System III | System IV
| DU (Vs) | DU (Vs) | DU (Vs) | DU (Vs)
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 | Spalte4 | Spalte5
Waschbecken, Bidet | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3
Dusche ohne Stöpsel | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4
Dusche mit Stöpsel | 0,8 | 0,5 | 1,3 | 0,5
Einzelurinal mit Spülkasten | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,5
Urinal mit Druckspüler | 0,5 | 0,3 | — | 0,3
Standurinal | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Urinal ohne Wasserspülung (DIN 1986-100 2016/12) | 0.1 | — | — | —
Badewanne | 0,8 | 0,6 | 1,3 | 0,5
Küchenspüle und Geschirrspülmaschine mit gemeinsamen Geruchverschluss DIN 1986-100 2016/12) | 0.8 | — | — | —
Küchenspüle | 0,8 | 0,6 | 1,3 | 0,5
Geschirrspüler (Haushalt) | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,5
Waschmaschine bis zu 6 kg | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5
Waschmaschine bis 12 kg | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,0
WC mit 4,0 l Spülkasten | 1.8 | 1,8 | — | —
WC mit 6,0 l Spülkasten | 2,0 | 1,8 | 1.2 | 2,0
WC mit 7,5 l Spülkasten | 2,0 | 1,8 | 1.4 | 2,0
WC mit 9,0 lSpülkasten | 2,5 | 2,0 | 1.6 | 2,5
Bodenablauf DN 50 | 0,8 | 0,9 | — | 0,6
Bodenablauf DN 70 | 1,5 | 0,9 | — | 1,0
Bodenablauf DN 100 | 2,0 | 1,2 | — | 1,3
* je Person ** nicht zugelassen *** abhangig vom Klosett-Typ (gultig nur fur Absaugeklosetts) — nicht angewendet oder keine Daten verfugbar
Steht in der 12056-2 nichts aber in der 1986-100
Spalte1
Entwässerungsgegenstand System I DIN EN 12056-2
Entwässerungsgegenstand System II DIN EN 12056-2
Entwässerungsgegenstand System III DIN EN 12056-2
Entwässerungsgegenstand System IV DIN EN 12056-2

## 9 (hidden)
Stoffdaten Wasser
t[°C] | kg/m3 | m2/s | mm2/s
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10 | 998
-9 | 998
-8 | 998
-7 | 998
-6 | 998
-5 | 998
-4 | 998
-3 | 998
-2 | 998
-1 | 998
0 | 999.8 | 1.793e-06 | 1.793
1 | 999.9 | 1.793e-06 | 1.793
2 | 999.9 | 1.793e-06 | 1.793
3 | 1000 | 1.793e-06 | 1.793
4 | 1000 | 1.793e-06 | 1.793
5 | 1000 | 1.519e-06 | 1.519
6 | 999.9 | 1.519e-06 | 1.519
7 | 999.9 | 1.519e-06 | 1.519
8 | 999.8 | 1.519e-06 | 1.519
9 | 999.7 | 1.519e-06 | 1.519
10 | 999.6 | 1.307e-06 | 1.307
11 | 999.5 | 1.307e-06 | 1.307
12 | 999.4 | 1.307e-06 | 1.307
13 | 999.3 | 1.307e-06 | 1.307
14 | 999.2 | 1.307e-06 | 1.307
15 | 999 | 1.139e-06 | 1.139
16 | 998.8 | 1.139e-06 | 1.139
17 | 998.7 | 1.139e-06 | 1.139
18 | 998.5 | 1.139e-06 | 1.139
19 | 998.4 | 1.139e-06 | 1.139
20 | 998.2 | 1.004e-06 | 1.004
21 | 997.9 | 1.004e-06 | 1.004
22 | 997.7 | 1.004e-06 | 1.004
23 | 997.5 | 1.004e-06 | 1.004
24 | 997.2 | 1.004e-06 | 1.004
25 | 997 | 8.93e-07 | 0.893
26 | 996.7 | 8.93e-07 | 0.893
27 | 996.4 | 8.93e-07 | 0.893
28 | 996.1 | 8.93e-07 | 0.893
29 | 995.8 | 8.93e-07 | 0.893
30 | 995.6 | 8.01e-07 | 0.801
31 | 995.2 | 8.01e-07 | 0.801
32 | 994.9 | 8.01e-07 | 0.801
33 | 994.6 | 8.01e-07 | 0.801
34 | 994.2 | 8.01e-07 | 0.801
35 | 993.9 | 7.24e-07 | 0.724
36 | 993.5 | 7.24e-07 | 0.724
37 | 993.2 | 7.24e-07 | 0.724
38 | 992.9 | 7.24e-07 | 0.724
39 | 992.6 | 7.24e-07 | 0.724
40 | 992.2 | 6.58e-07 | 0.658
41 | 991.8 | 6.58e-07 | 0.658
42 | 991.4 | 6.58e-07 | 0.658
43 | 991 | 6.58e-07 | 0.658
44 | 990.6 | 6.58e-07 | 0.658
45 | 990.2 | 6.02e-07 | 0.602
46 | 989.8 | 6.02e-07 | 0.602
47 | 989.3 | 6.02e-07 | 0.602
48 | 988.9 | 6.02e-07 | 0.602
49 | 988.5 | 6.02e-07 | 0.602
50 | 988 | 5.54e-07 | 0.554
51 | 987.7 | 5.54e-07 | 0.554
52 | 987.2 | 5.54e-07 | 0.554
53 | 986.7 | 5.54e-07 | 0.554
54 | 986.2 | 5.54e-07 | 0.554
55 | 985.7 | 5.12e-07 | 0.512
56 | 985.2 | 5.12e-07 | 0.512
57 | 984.7 | 5.12e-07 | 0.512
58 | 984.3 | 5.12e-07 | 0.512
59 | 983.7 | 5.12e-07 | 0.512
60 | 983.2 | 4.75e-07 | 0.475
61 | 982.6 | 4.75e-07 | 0.475
62 | 982.1 | 4.75e-07 | 0.475
63 | 981.6 | 4.75e-07 | 0.475
64 | 981.1 | 4.75e-07 | 0.475
65 | 980.5 | 4.42e-07 | 0.442
66 | 980 | 4.42e-07 | 0.442
67 | 979.4 | 4.42e-07 | 0.442
68 | 978.8 | 4.42e-07 | 0.442
69 | 978.3 | 4.42e-07 | 0.442
70 | 977.7 | 4.13e-07 | 0.413
71 | 977.1 | 4.13e-07 | 0.413
72 | 976.6 | 4.13e-07 | 0.413
73 | 976 | 4.13e-07 | 0.413
74 | 975.4 | 4.13e-07 | 0.413
75 | 974.8 | 3.88e-07 | 0.388
76 | 974.3 | 3.88e-07 | 0.388
77 | 973.7 | 3.88e-07 | 0.388
78 | 973 | 3.88e-07 | 0.388
79 | 972.5 | 3.88e-07 | 0.388
80 | 971.8 | 3.65e-07 | 0.365
81 | 971.3 | 3.65e-07 | 0.365
82 | 970.6 | 3.65e-07 | 0.365
83 | 969.9 | 3.65e-07 | 0.365
84 | 969.4 | 3.65e-07 | 0.365
85 | 968.7 | 3.44e-07 | 0.344
86 | 968.1 | 3.44e-07 | 0.344
87 | 967.4 | 3.44e-07 | 0.344
88 | 966.7 | 3.44e-07 | 0.344
89 | 966 | 3.44e-07 | 0.344
90 | 965.3 | 3.26e-07 | 0.326
91 | 964.7 | 3.26e-07 | 0.326
92 | 964 | 3.26e-07 | 0.326
93 | 963.3 | 3.26e-07 | 0.326
94 | 962.6 | 3.26e-07 | 0.326
95 | 961.9 | 3.09e-07 | 0.309
96 | 961.2 | 3.09e-07 | 0.309
97 | 960.4 | 3.09e-07 | 0.309
98 | 959.8 | 3.09e-07 | 0.309
99 | 959 | 3.09e-07 | 0.309
100 | 958.3 | 2.95e-07 | 0.295
102 | 956.8 | 2.95e-07 | 0.295
104 | 955.5 | 2.95e-07 | 0.295
106 | 954 | 2.95e-07 | 0.295
108 | 952.6 | 2.95e-07 | 0.295
110 | 951 | 2.95e-07 | 0.295
112 | 949.6 | 2.95e-07 | 0.295
114 | 948 | 2.95e-07 | 0.295
116 | 946.4 | 2.95e-07 | 0.295
118 | 944.8 | 2.95e-07 | 0.295
120 | 943.1 | 2.95e-07 | 0.295

## 10 (hidden)
Gebädeart und Nutzung | K
Unregelmäßige Benutzung, z. B. in Wohnhäusern, Altersheimen, Pensionen, Büros | 0.5
Regelmäßige Benutzung, z. B. in Krankenhäusern, Schulen, Restaurants, Hotels | 0.7
Häufige Benutzung, z. B. in öffentlichen Toiletten und/oder Duschen | 1
Spezielle Benutzung , z.B. Labor | 1.2